## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1992 |  |  | Transmital Date: 05-APR-23
Document Title: Rough Grading Plan and Details |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1992 |  |  | Transmital Date: 05-APR-23
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS -D00- BK-GCS-PEDCO-120-CV-PY-0007_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق گزارش ژئوتنیک ضخامت خاک نامناسب 50 سانتیمتر است. نوت 6 بر این اساس بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | نوت 6 بر اساس گزارش ژئوتکنیک و برداشت خاک نامناسب به ضخامت 50 سانتیمتر اصلاح گردید.
2 | شیب خاکریزی 2 عمودی به 3 افقی است، لذا مقتضی است نوت 7 بر این اساس بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | نوت 7 و نقشه بر اساس شیب ذکر شده اصلاح گردید.
3 | با توجه به بالا بودن تراز آب زیرزمینی و ارائه توصیه های مندرج در گزارش ژئوتکنیک-براساس عمق خاکبرداری-درخصوص خاکبرداری، نوت 7 براین اساس اصلاح گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | همانطور که در گفتگوی تلفنی خدمت کارفرمای محترم اعلام گردید، به دلیل اینکه پس از خاکبرداری به پایین تر از تراز زمین طبیعی نخواهیم رسید و خاکبرداری جهت برش ترانشه برای اجرای جاده فلر میباشد، بنابراین تراز آبهای زیرزمینی تاثیرگذار نیست و شیب خاکبرداری مطابق گزارش ژئوتکنیک قابل قبول است. لذا بر اساس هماهنگی های انجام شده با کارفرمای محترم شیب خاکبرداری تغییر داده نشد.
4 | نوتهای 9، 10 و 11 شفاف گردد. بطور مثال در قسمت GCS، رقوم معرفی شده مربوط به خط الراس محوطه است درحالیکه در قسمت فلر این رقوم مربوط به خط القعر است. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | نوتهای مورد نظر حذف گردید.
5 | جهت عملیات خاکریزی مندرج در نوت 1، تا 30 سانتیمتر زیر تراز گراول خاک A1 ، A2 ویا A3 معرفی و جهت 30 سانتیمتر تا زیر تراز گراول نیز از دولایه ساب بیس استفاده شود. لذا این نوت به طور کلی اصلاح گردد. معرفی خاکهای A1 ، A2 و A3 و لایه ساب بیس مزبور کفایت مینماید و به سایر بندهای مندرج در نوت 12 نیازی نیست. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | بنابر توضیحات کامنت و هاهنگی های انجام شده با کارفرمای محترم نوت ها اصلاح گردید.
6 | مدرک راف گریدینگ ارسالی جهت محل برخی مستحدثات مانند محل ساختمان CCTV، ساختمان رک CCTV، مسیر اسلیپرهای خط لوله که تا ضلع غربی محدوده کمپرسورها امتداد یافته است، ساختمان کنترل جدید-که به جای آن ساختمان دیگری احداث میگردد- فاقد جزئیات لازم است. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | همانطور که در گفتگوی تلفنی خدمت کارفرمای محترم اعلام گردید، این ساختمانها در محوطه موجود بنا میشوند و محوطه مذکور پیو شده می باشد. لذا نیازی به راف گرید کردن ندارد و در نقشه ها آورده نشده است.
7 | مقتضی است در شیتهای 2 تا 5، نامگذاری ارائه شده مطابق شیت 1 جهت هریک از محلها در ذیل عبارت راف گریدینگ مندرج گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | نقطه نظر کارفرمای محترم به نحو مقتضی اعمال گردید.
8 | مقتضی است درج رقوم راف گریدینگ قسمتهای خط الراس/ پیرامون اضلاع محدوده های مندرج در شیت 3/8 مانند شیت 2/8 بازنگری و تکمیل گردد. شیت 2/8 الگوی مناسبی است |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | همانطور که در گفتگوی تلفنی با کارفرمای محترم عنوان گردید، چون در محدوده Utility ترازدر محدوده باندری یکسان نمیباشد و اضلاع این محدوده جهت هدایت آبهای سطحی شیبدار میباشند بنابراین درخواست کارفرمای محترم مقدور نیست و بنابراین تراز نقاط در جداول درج گردیده است.
9 | سکشنهای ارائه شده در شیت 4 و 5 از 8 بازنگری و اصلاح گردند. تعدادلایه های ساب بیس به دو لایه 15 سانتیمتری اصلاح و جهت خاکریزی نیز خاک A1 تا A3 درج گردد. |  | 1402-2294-162203 | 1402/04/26 | مطابق با نظر کارفرمای محترم و کامنت ردیف 6 مقاطع مذکور اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: H. Omani | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 20/09/2021