## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2149 |  |  | Transmital Date: 27 May 2023
Document Title: TBE/TBA For ESD System - Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2149 |  |  | Transmital Date: 27 May 2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-TB-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به ارسال مشخصات فنی قسمتی از تجهیزات بکار رفته در سیستمهای فوق الذکر، ضروری است مدارک فنی، از جله داده برگهای کلیه تجهیزات سیستم های کنترل / ESD پیشنهادی سازندگان برای بررسی کارفرما ارسال گردد. |  | 1402/2294/141267 | 1402/04/12 | کلیه مدارک موجود ضمیمه TBE شد.
1 | لازم است مطابق با استاندارد، سیستم های کنترل و ESD از نقطه نظر طراحی، سخت افزار و نرم افزار متفاوت بوده و از دو سازنده ی مختلف انتخاب گردند. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | ملاحظه شد. سیستم کنترل از برند ایرانی امواج آبی یا سابتک پیشنهاد داده شده و سیستم ESD از برند امرسان می باشد.
2 | لازم است سازندگان پیشنهادی تمامی سیستم ها و تجهیزات، مطابق با لیست بلند سازندگان مجاز وزارت نفت بوده و مورد تایید باشند. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | ملاحظه شد.
3 | سیستم های Control و ESD لازم است High Available و سیستم ESD، SIL3 در نظر گرفته شود. تمامی سازندگان لازم است Certificate در جهت اثبات SIL3 و High Available بودن سیستم های خود ارائه نمایند. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | ملاحظه شد. کلیه Certificate های دریافت شده، ضمیمه TBE شده است.
4 | لازم است سازندگان، Reference List از محصولات خود جهت بررسی ارائه نمایند. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | کلیه مدارک موجود ضمیمه TBE شد.
5 | در یکی از پیشنهادات برای سیستم ESD ، پیشنهاد EMERSON + AMVAJ ABI ارائه گردیده است. منظور از این پیشنهاد چیست؟ هر گونه ادغام محصولات سازندگان مختلف در طراحی یک سیستم Integrated مورد تایید این امور نمی باشد. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | اصلاح شد.
6 | محدودیت های بیشترین تعداد کانال برای کارت های آنالوگ 8 کانال، و دیجیتال 16 کانال در تمامی پیشنهادات در نظر گرفته شود. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | تعداد مجاز کانال ها عطف به مدرک Specification For Control System در نظر گرفته شده است.
7 | لازم است کارت های آنالوگ و بریر های مربوطه Smart HART Support باشند. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | به سازندگان اعلام شد.
8 | سایر موارد طراحی، نظیر لزوم در نظر گرفتن بریر برای سیگنالهای آنالوگ و رله واسط برای سیگنالهای دیجیتال، SIL3 بودن رله های سیستم ESD ، در نظر گرفتن Accessory های تابلویی ، Redundancy در Power و ... بایستی مطابق با استاندارد، مدارک پروژه و نقطه نظرات کارفرما انجام پذیرد. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | ملاحظه شد.
9 | قبل از عقد قرارداد ضروری است توانمندیهای سازنده منتخب به تایید کارفرما برسد. |  | 1402/2294/117811 | 1402/03/29 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari P.hajisadeghi | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 5 Aug. 2023 |  |  |  |  | Date: