## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1899 |  |  | Transmital Date: 25 Feb 2023
Document Title: I&C Power Consumption Summary- Extension of Binak B/C Manifold |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1899 |  |  | Transmital Date: 25 Feb 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-LI-0007_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | ملاحظه گردید
2 | در خصوص توان اعلام شده براي DCS در جدول 110 VAC Power Consumption ، به نظر مي رسد كه 1 KW كافي نمي باشد و حداقل توان مورد نياز 1.5 KW مي باشد. در اين خصوص مدارك مربوط به وندور ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | محاسبات با توجه تعداد I/O ها و تجهیزات موجود ( مصرف کننده ) در پنل های مارشالینگ و سیستم مجددا طراحی گردید لازم به ذکر است مبنای طراحی برند زینمس می باشد. در پیوست A و B مدرک به تفکیک پنل مارشالینگ و سیستم تجهیزاتی که نیاز به مصرف دارند ذکر شده است.
3 | در خصوص توان اعلام شده براي ESD در جدول 110 VAC Power Consumption ، به نظر مي رسد كه 0.7 KW كافي نمي باشد و حداقل توان مورد نياز 1 KW مي باشد. در اين خصوص مدارك مربوط به وندور ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | محاسبات با توجه تعداد I/O ها و تجهیزات موجود ( مصرف کننده ) در پنل های مارشالینگ و سیستم مجددا طراحی گردید لازم به ذکر است مبنای طراحی برند زینمس می باشد. در پیوست A و B مدرک به تفکیک پنل مارشالینگ و سیستم تجهیزاتی که نیاز به مصرف دارند ذکر شده است.
4 | در خصوص توان اعلام شده براي Workstationها در جدول 110 VAC Power Consumption ، به نظر مي رسد كه 0.6 KW كافي نمي باشد و حداقل توان مورد نياز 0.750 KW مي باشد. در اين خصوص مدارك مربوط به وندور ارائه شود، در خصوص در نظر گرفتن دو فيدر براي workstationها بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | مدرک اصلاح گردید
5 | بازگشت به كامنت پيشين در خصوص تعداد پرينترها شفاف سازي شود. تعداد سه پرينتر مطابق با مدرك مرتبط در نظر گرفته شود و نيز سه عدد فيدر در نظر گرفته شود و در خصوص توان اعلام شده براي پرينترها در جدول 110 VAC Power Consumption ، ضريب همزماني در نظر گرفته شود. در اين خصوص مدارك مربوط به وندور ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | مدرک اصلاح گردید
6 | Note-5 در جدول 1 به سطري از جدول در نظر گرفته شود و تعداد فيدرهاي مورد نياز مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | نت مربوطه حذف گردید
7 | در جدول شماره 2، به نظر مي رسد كه توان مورد نياز براي socketهاي سيستم DCS و ESD در نظر گرفته نشده است. موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | مدرک اصلاح گردید
8 | در جدول شماره 3، در خصوص نوت شماره 4 شفاف سازي گردد، نوت مورد نظر مطابق با متن specification در نظر گرفته شود. F&G system power shall meet NFPA 72. F&G system shall be powered from the 24 VDC uninterrupted power supply which is totally independent and provided by battery for a period of 24 hours back-up (24 hours back up for system normal operating without alarming devices and at the end of this time 5 minutes for activation of all alarming devices). Battery charging shall be automatic, with double battery chargers. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | مدرک اصلاح گردید
9 | نقطه نظرات ذينفع اصلي بر روي اين مدرك نيز در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-07159 | 2023-03-11 | ملاحظه گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11 Mar 2023 |  |  |  |  | Date: