## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0003-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-2271 |  |  | Transmital Date: 7/26/2023
Document Title: Lighting & Small Power Layout for NISOC Residential Building of Camp |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2271 |  |  | Transmital Date: 7/26/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نوت 10 درج شده در مدرک اصلاح گردد.استفاده از لوله های pvc جهت لوله کاری برق مجاز نیست. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | حذف گردید. لازم به ذکر است لوله های برق که در داخل دیوار استفاده میشود، از جنس PVC می باشد.
2 | به صورت پیوست محاسبات روشنایی در مدرک ارائه گردد. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | محاسبات روشنایی برای اتاقها در نظر گرفته شده است و به پیوست ارسال می گردد.
3 | ظرفیت و توان الکتریکی کولر ها در مدرک مشخص نشده است. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | در نوت 10 ظرفیت و توان الکتریکی کولرها درج گردید.
4 | محاسبات مربوط به انتخاب کابل 4c*240 ارائه گردد. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | در فایل پیوست ارائه گردیده است. برای این توان نیاز است که یک کابل 4 رشته با سطح مقطع 70 کابل اندازی شود. ولی با توجه به اینکه در حال حاضر یک عدد کابل با سایز 35 وجود دارد، در کنار آن یک عدد کابل 4 رشته با سایز 35 در نظر گرفته خواهد شد.
5 | با توجه به ابعاد احتمالی تابلو برق به نظر میرسد که انتخاب تابلو wall mounted مناسب نباشد.لطفا این مورد بررسی و در صورت لزوم اصلاح گردد. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | با توجه به تعداد فیدرهای موجود و استعلام اخذ شده از سازندگان تابلوهای روشنایی، این تابلو به صورت دیواری خواهد بود.
6 | محل نصب تابلو در نقشه مشخص گردد. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | کنار درب ورودی راهرو سمت چپ نشان داده شده است.
7 | نقشه مربوط به سیستم ارت و صاعقه گیر به همراه grounding riser diaram تهیه و ضمیمه گردد. |  | 1402-2294-193543 | 1402-05-17 | نقطه نوترال ترانس 400 کیلوولت آمپر جدید از طریق چاه ارت به زمین متصل شده است. همچنین برای ساختمان آجری چاه ارت مجزا در نظر گرفته خواهد شد که متعاقبا نقشه های آن ارسال می گردد. با توجه به اینکه این ساختمان، یک طبقه می باشد، نقشه Riser Digram برای آن وجود ندارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11-Jun-22 |  |  |  |  | Date: