## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0003-D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2271 |  |  | Transmital Date: 26-Jul-2023
Document Title: Lighting & Small Power Layout for NISOC Residential Building of Camp |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-2271 |  |  | Transmital Date: 29-Jul-2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-220-EL-PY-0003-D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | Lighting calculation shall be submitted in next revision (As attached document) to check lighting fixturers numbers and arrangement. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | پیوست گردید.
2 | Reference document for HVAC system shall be submitted in next revision (As attached document) to check No, rated power and arrangement of splits unit. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | مدرک سیستم HVAC به شماره "BK-GNRAL-PEDCO-220-HV-PY-0002" خواهد بود که در مراجع اضافه گردید. این مدرک به روزرسانی خواهد شد و برای آن کارفرمای محترم ارسال می گردد. ولی در حال حاضر این مدرک به صورت دستگردانی دراختیار بخش برق قرار گرفته است که در این مدرک اعمال گردید.
3 | Contingency factor shall be considered for outgoing feeders from point of bus bar and incoming rated current view. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | ضریب همزمانی کولر ها و روشنایی یک در نظر گرفته شده است. یک عدد سوکت سه فاز برای آشپزخانه وجود دارد. ضریب همزمانی دیگر پریزها نیز نیم می باشد.
4 | No. of spare feeders shall be modified base on used feeders. Meanwhile RCBO 50A as spare feeders shall be modified base on used feeders. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | در دیاگرام تک خطی اعمال گردید.
5 | Outgoing feeders for around of building can be connected directly to main bus and there is not need to be considered sub bus for it. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | فیدرهای خروجی مربوط به روشنایی محوطه از طریق فتوسل روشن خواهد شد. منظور از آن خط بنفش، باسبار مجزا نمی باشد. صرفا جهت نشان دادن اینکه تعدادی خروجی از طریق کنتاکتور تغذیه میشوند، می باشد.
6 | Lighting fixture, outdoor installation in safe area shall be considered IP65. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | اعمال گردید.
7 | There is conflict between this document and Cable Route for Camp Area from point of cable size view. It shall be rechecked and modified base on above mentioned comments. Meanwhile the null cable size can be modified base on previous telephone conversation. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | فایل محاسبات سایز کابل به پیوست اعمال گردید. خواهشمند است به آن مراجعه گردد.
8 | It shall be clarify cable between split unit and condenser/split unit and socket will be supplied by vendor or not. (Added as note) |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | کابل بین یونیت اسپلیت و یونیت بیرونی به دلیل داشت سیگنالهای کنترلی، توسط سازنده اسپلیت ارائه خواهد شد و پیمانکار موظف به برقرسانی فقط به اسپلیت می باشد.
9 | Typical installation detail for each lighting equipment shall be added and specified base on "Typical Installation Details & Notes For Lighting System". |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | مطابق با مذاکرات تلفنی انجام شده Lighting Schedule به مدرک اضافه گردید.
10 | Lighting fixture type in corridor room shall be modified base on architectural drawing for NISOC residental building. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | با توجه به اینکه در راهرو سقف کاذب وجود ندارد، چراغ های روکار در نظر گرفته شده است.
11 | Mounting height of lighting fixturers and split socket shall be specified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | ارتفاع نصب سوکت های اسپلیت اضافه گردید.
12 | Installation type of lighting panel (Wall mounted Surface/Flush mounted) shall be specified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | اعمال گردید.
13 | For telecom comments refer to attache document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | اعمال گردید.
14 | Complementary comments will be submitted after received revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-02-08211 | 2023-08-05 | اعمال خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 05-Aug-23 |  |  |  |  | Date: