## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2231 |  |  | Transmital Date:2023/06/22
Document Title:Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - W007S |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0003-AR-T-2231 |  |  | Transmital Date:2023/06/22
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-AR-DW-0003 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نحوه شیت بندی نقشه ها به این نحو اصلاح شود، شیت اول پلان اندازه گیری ، شیت دوم پلان کف و مبلمان، سپس پلان شیب بندی بام، بعدی دو شیت حاوی 4 نما، سپس یک شیت سکشنها، متعاقبا شیت وال سکشنها و دیتایل مربوطه، دیتال درب و پنجره و جانپناه و در شیت های بعدی دیتایلها ارائه شود. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | طبق چینش ابلاغ شده،شیت بندی ارائه شد.
2 | اطلاعات از جمله تمامی هاشورها و اختصارها در قسمت توضیحات و LEGEND نقشه در تمام شیت ها به صورت مشابه تکمیل شود. بطور مثل هاشور عایق حرارتی در شیتها تعریف نشده است. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | تمامی هاشورهای مربوط به شیت، در قسمت LEGEND اضافه گردید.
3 | در خصوص دیتایلهای مندرج در شیت 9/9 و 9/8 مربوط به پیوست 6 آئین نامه 2800، نقشه های ارسالی این امور ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | دیتایل های مورد توافق با کارفرمای محترم به صورت یکسان سازی شده در کلیه مدارک، در این مدرک نیز اضافه گردید.
4 | دیتایل جانپناه بام موجود نیست. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | در وال سکشن ارئه شده در شیت 7 ، دیتایل جانپناه نمایش داده شد.
5 | شیت 4/9 در سکشن های A-A , B-B عرض کرسی چینی کمتر از دیوار اصلی است که صحیح نیست همچنین راستای دیوار با کرسی متفاوت است که نیاز به بازنگری و اصلاح دارد. همچنین ترسیم فنداسیون بدرستی نمایش داده نشده است. نمایش آن با لحاظ تراز ارتفاعی روی فوتینگها اصلاح شود. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | سکشن ها اصلاح گردید.
6 | دیتایل پله ها نمایش داده شود. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | دیتایل شماره 02 در شیت 08/14 نمایش داده شد.
7 | در اختصارها توضیحات ا رائه شده برای H . P . G صحیح نیست لذا بجای آن باید از عبارت F . G . L استفاده شود. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | از عبارت F.G.L استفاده شد.
8 | مسیر تخلیه فاضلاب اتاق 101 لحاظ شود. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | موقعیت لوله تخلیه فاضلاب و پیت جمع آوری خارج از ساختمان در نقشه نمایش داده شده است. لوله کشی داخل از محل های تخلیه تجهیزات آب ریز به سمت لوله نشان داده شده در این نقشه در مدارک تاسیسات این ساختمان نمایش داده می شود.
9 | موارد انجام نشده نامه قبلی مربوط به کامنت های ویرایش سوم به شماره 20840 مورخ 1402/01/22 به شرح ذیل می باشند. - بند های 3و15و24و 30و37 انجام نشده است . |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | بند3:R.MARK در محل های تغییر اعمال گردید. بند15: رمپ مطابق با هماهنگی انجام شده با کارفرمای محترم از یک سمت و با شیب 15 درصد درنظر گرفته شد. بند24: موقعیت دریچه پره دار و اگروز فن به صورت قطری جانمایی گردید. بند30: فلاشینگ در SECTION.B-B طراحی شد و دیتایل آن در شیت 09/14 ارائه گردید. بند37: جدول نازک کاری جهت فضای 100، مصالح مورد نظر برای کف،سقف و دیوار اصلاح گردید.
10 | بند 34 برای بکفیل از عبارت قلوه سنگ استفاده شود. |  | 1402-2294-192776 | 1402/05/16 | بنابر هماهنگی های قبلی با کارفرمای محترم و با توجه به شرایط منطقه از بابت تهیه مصالح، برای زیرسازی مقرر شد که از مصالح توونان تا 30 زیر کفسازی استفاده شود. و این ارتفاع 30 سانتیمتری با قلوه سنگ پر شود. دیتیل هماهنگ شده در کلیه نقشه های معماری یکسان سازی شده است.
11 | در لیست مدارک مرتبط، به ELECTRICAL EQUIPMENT LAYOUT اشاره گردد. |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | در لیست مراجع اصلاح شد.
12 | آخرین نسخه مورد تایید مدرک ELECTRICAL EQUIPMENT LAYOUT جهت مدرک معماری حاضر ملاک عمل قرار گیرد. |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | مطابق با آخرین نسخه مدرک برق و با هماهنگی کارفرمای محترم مدرک معماری اصلاح گردید.
13 | نام تابلوها و فضاهای مربوطه در مدرک نمایش داده شود. (به همراه درج ابعاد) |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | در شیت 2 درج گردید.
14 | جهت کاهش فضای کابل کشی از باتری تا فیوز باکس و باتری شارژرها، نظرات ذیل پیشنهاد می گردد. ( کلیه جهت ها بر اساس PLANT NORTE ارائه شده است. |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | مطابق با نظرات مدرک اصلاح گردید.
15 | فیوز باکس ها به دیوار جنب درب ورودی منتقل گردند. |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | انجام شد.
16 | بانک باتری نزدیک دیوار حائل فضای ترانسفورماتور در جهت غرب به شرق جابجا و به محل فیوزباکس فعلی منتقل شود. (با حفظ فضای مورد نیاز جهت دسترسی به باتری ها ). |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | انجام شد.
17 | بانک باتری دوم ( در جهت شمال به جنوب ) به سمت جنوب جابجا شود. |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | انجام شد.
18 | اسلیوهای رابط بین اتاق باتری و سوئیچگیر، در جهت شمال به جنوب به فضای نزدیک به دیوار حائل فضای ترانسفورماتور جابجا شوند. |  | 1402-2294-205415 | 1402/05/25 | انجام شد.
19 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
20 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
21 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
22
23 | Date: |  |  |  |  | Date: