## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2128 |  |  | Transmital Date: 21 May 2023
Document Title: Data Sheets For Control/Regulator valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2128 |  |  | Transmital Date:21 May 2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | فشار ورودی می بایست با آخرین رویژن مدارک یکسان سازی بعمل آید. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
2 | یکسان سازی مدارک میبایست انجام گردد. به عنوان مثال در مدرک calculation note for control valve sizing برای FCV-2101 سایز 4 اینچ لحاظ شده است در صورتی که در رویژن 6 مدرک P&ID سایز 3 اینچ لحاظ شده و همچنین در مدرک مذکور سایز 4 اینچ لحاظ شده است. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | مدرک PID بر اساس آخرین ویرایش مدرک مدرک calculation note for control valve sizing بروز رسانی و متعاقبا ارسال خواهد شد.
3 | ضروریست سایزینگ توسط VENDOR و تایید کارفرما پس از ارائه محاسبات سایزینگ نهایی سازی گردد. لذا مطابق رویه توافق شده برای سایزینگ کنترل ولو منیفولد در این مدرک نیز برای سایز شیر کنترل ، NOTE ذیل به صفحات دیتا شیت اضافه گردد : Valve sizing finalized by vendor and client agreement |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | با توجه به نظر کارفرمای محترم مدرک اصلاح گردید.
4 | مبنای فشار SHUT OFF بیان گردد؟ به عنوان مثال برای FCV-2101 |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | فشار SHUT OFF در ویرایش ارسالی مدرک فوق بر اساس فشار طراحی مدرک Piping Material Specification اصلاح گردید.
5 | جهتFCV-2111 می بایست واحد FLOW RATE اصلاح گردد. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | واحد FLOW RATE تمام شیرها بصورت kg/hr در نظر گرفته شد.
6 | FLOW RATE مربوط به LCV-2114 بر چه مبنایی تعیین شده است ؟ |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | FLOW RATE شیر مذکور بر اساس میزان تخلیه مخرن تحت فشار V-2105 تا میزانی که شیر فوق Chock نکند در نظر گرفته شده است.
7 | جهتPCV-2111 می بایست مبنای FLOW RATE بیان گردد. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | FLOW RATE شیر مذکور بر اساس میزان مصرف نرمال و طراحی پکیج نیتروژن در نظر گرفته شده است.
8 | بصورت پیش فرض جهت شیر کنترل ، یک سایز کمتر از خط لوله در نظر گرفته شود و پس از ارائه محاسبات سایزینگ سازنده ، سایزها مورد بررسی قرار خواهند گرفت. لذا سایز پیش فرض برای FCV-2111 و LCV-2114 وpcv-2151وpcv-2211 اصلاح گردد. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | در آخرین ویرایش مدرک مدرک calculation note for control valve sizing بروز رسانی و متعاقبا ارسال خواهد شد.
9 | کلاس نشستی ولو ها V در نظر گرفته شود. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | با توجه به استاندارد IPS-E-IN-160 بند 18.4 سال 2015 برای tight shutoff باید حداقل کلاس نشستی V در نظر گرفته شود و با توجه به اینکه در این داده برگ اینگونه نیست ، کلاس نشتی IV توصیه میشود.
10 | در خصوص متریال شیر آلات در این مرحله نظر خاصی مطرح نیست.پیشنهاد میگردد تبادل نظر و نهایی سازی متریال مذکور در مرحله TBE با سازندگان صورت پذیرد. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه گردید.
11 | با توجه به موارد بالا میبایست مجدد مدرک مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1402/2294/109363 | 1402/03/23 | نظر کارفرمای محترم در دستور العمل قرار گرفت.
12
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By:. | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: