## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0009_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1503 |  |  | Transmital Date: 10/17/2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 1503 |  |  | Transmital Date: 10/17/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0009_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comments
1 | اين مدرك با مدرك پيش نياز مانند Index تناقض دارد. موارد مجددا بررسي و در اين مدرك اعمال گردد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. براي مثال به كامنت شماره 2 ارجاع داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اعمال گردید.
2 | موارد مربوط به PVSV و TRV در اين مدرك درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | PVSV های مدرک INDEX ، همان طور که در نوت 11 صفحه 14 مدرک P&ID نوشته شده است ، با وندور تانک تامین میگردد. ضمنا برای TRV موردی در مدرک INDEX یافت نشد. اما TSV-2281 به مدرک اضافه گردید.
3 | service براي تمامي موارد گاز در نظر گرفته شده است اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اصلاح گردید.
4 | آيتم 35 مربوط به Orifice Designation با جدول ارائه شده در spec تناقض دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | آیتم 35 Latent Heat of Vaporization (Kj/Kg) می باشد. در خصوص Orifice Designation به استحضار می رساند ، Orifice Designation در این مدرک و مدارک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D06" و مدرک Relief Load Summery به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D05" همسان سازی گردید.
5 | با توجه به اينكه مدرك Area Classification بصورت نهايي نمي باشد اظهار نظر در اين خصوص امكان پذير نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | باتوجه به تایید مدارک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D06" و مدرک Relief Load Summery به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D05" و کامنت فوق در این مرحله از پروژه موضوعیت ندارد
6 | اين مدرك با مدرك spec، تناقضات بسياري وجود دارد در زير به بخشي از آنها اشاره شده است، تمامي موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نظر های کارفرمای محترم بر روی مدرک اعمال گردید.
7 | در تمامي موارد Trim Material مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | حداقل خواسته SPEC. دیده شده است.
8 | متريال spring مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | متریال spring مطابق spec اراِئه شده است: Valve bonnet or spring housing material shall be the same as the valve body material.
9 | براي CONVENTIONAL TYPE بر اساس spec: For flammable or toxic services, bonnets shall be vented to the discharge side of the relief valve. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
10 | بر اساس مدرك spec: Balanced bellows valves shall have open bonnet construction. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
11 | بر اساس مدرك spec: In bellows type, bonnet shall be vented separately from discharge. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
12 | بر اساس مدرك spec: In valves with balancing bellow, the bonnet shall have a ½” threaded hole, NPT as per ANSI 1.20.1. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
13 | Valves shall, in general, be of the direct spring loaded full nozzle with minimum inlet flange rating of 300#, |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | general spec
14 | Lifting lever shall be provided whenever the fluid to be relieved, is steam, air, or hot water (60°C and above) اين مورد براي شير اطمينان خروجي هوا در نظر گرفته شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | نوت مرتبط اضافه گردید.
15 | آيتم 43 مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اصلاح گردید.
16 | Calculated Area بر اساس in2 ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | این مدرک مطابق مدرک calculation فرایند تهیه گردیده است .
17 | فرمت مدارك ارائه شده براي ديتاشيت ها در ناحيه منيفولد و كمپرسورهاي گازي با هم تفاوت دارد. فرمت ارائه مدارك در پروژه با هم تطابق داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | در صورت وجود نقصان و وجود ابهام کارفرمای محترم با ذکر مورد بیان بفرمایند تا مدرک اصلاح گردد.
Process Comments
18 | داده های مرتبط با PSV-2111 و PSV-2112 می بایست بر اساس سطح جدید مایع در ظرف V-2104، اصلاح و بازنگری گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | اطلاعات مدرک فوق باتوجه به مدارک Calculation Note For PSV Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0004_D06" و مدرک Relief Load Summery به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-LI-0008_D05" بروزرسانی گردید.
19 | برای همه PSV هایی که Sizing آن ها بر اساس Fire Case انجلم شده است، میزان Back pressure می بایست بر اساس تخلیه Load اصلاح شده PSV-211 وPSV-2112 انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | رجوع شود به پاسخ بند 18 فوق
20 | برای PSV-2121 دبی مندرج مربوط به حالت Wetted fire و دمای درج شده مربوط به حالت Unwetted است که می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | رجوع شود به پاسخ بند 18 فوق
21 | برای PSV-2271 دبی مندرج مربوط به حالت Wetted fire و دمای درج شده مربوط به حالت Unwetted است که می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | رجوع شود به پاسخ بند 18 فوق
Piping Comments
22 | ميزان Corrosion Allowance بر اساس مدرك PMS بايستي در تمامي ديتاشيت ها مشخص گردد. بطور مثال در كلاس AN07 ميزان آن 6 ميليمتر مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | ارائه گردید.
23 | در مورد رنگ شيرها چيزي در ديتاشيت ها اشاره نشده است. پيشنهاد مي شود براي خطوط كربن استيل مطابق مدرك رنگ Pipingپروژه باشد و مدرك رنگ پروژه نيز در ليست ريفرنس مدارك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | در مدرک اضافه گردید.
24 | درتمامي صفحات به آخرين ويرايش PMS رفرنس داده شود در اين مقطع زماني ويرايش D02 دريافت گرديده ولي هنوز نهايي نشده است |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06055 | 2022-10-31 | ارائه گردید.
NEW COMMENTS
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | ملاحظه گردید
2 | جمله پاسخ پيمانكار در آيتم 8 CRS در خصوص متريال Spring مربوط به Spring housing است نه خود Spring. در صورتيكه متريال Spring از جنس كربن استيل انتخاب مي گردد بايستي پوشش مناسب مثل Cadmium plated داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | اصلاح شد.
3 | با توجه به نقطه نظرات بر روي اين مدرك و ديگر مدارك ترانسميتال، ترانسميتال فوق عودت داده مي شود لذا رويژن بعدي اين مدرك، با همين نسخه و همين ترانسميتال جايگزين گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30 Jul 2023 |  |  |  |  | Date: