## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1606 |  |  | Transmital Date: 11/26/2022
Document Title: Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1606 |  |  | Transmital Date:11/26/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | نظر کارفرمای محترم ملاحظه می گردد |  |  | بسته شد
2 | مدارك پيش نياز اين مدرك مانند I/O List داراي كامنت اساسي مي باشد. در صورت تغيير در هر كدام از مدارك، تغييرات در اين مدرك در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | مدرک با آخرین نسخه P&ID , I/O LIST ( ESD . F&G , DCS ) بروز رسانی گردید |  |  | بسته شد
3 | شماره كابل ارائه شده در مدرك Cable schedule و Termination Diagram با هم تفاوت دارد. همسان سازي بين مدارك صورت پذيرد. MC-P-2302A در مدرك schedule |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | اصلاح گردید |  |  | بسته شد
4 | ميزان فضاي خالي متناسب با spec براي JBF-A-2101 در نظر گرفته شود. اين مورد براي تمام JBها بررسي و اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | 20 درصد لازم برای همه JBها رعایت شده است |  |  | بسته شد
5 | در خصوص ارتباطات بين ادوات HN و BB/BR/BY و JB كه در صفحات 76 تا 85 وجود دارد و در شرح كار وندور قرار دارد، شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | کابل بین تجهیزات ( HN, BB , BR , BY ) و JB بر عهده وندور می باشد. کابل بین JB تا اتاق کنترل برعهده پیمانکار می باشد |  |  | بسته شد
6 | پنل موجودر در صفحه 29 و 35 يكسان مي باشد. در اين خصوص شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06386 | 2022-12-10 | مدرک اصلاح کامل شده است |  |  | بسته شد
D03
1 | این مدرک با مدرک Cable schedule همخوانی ندارد. برای مثال JB های مربوط به N2 Pkg در این مدرک ارایه نشده است و همچنین کابل کشی تا اتاق کنترل. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | کابل های مربوط به پکیج ها از قبیل Comp. ، Dehydration و نیتروژن بصورت تقریبی دیده شده است. بدیهی است تعداد JB و طول کابلهای مربوطه پس از نهای شدن مدارک وندور نهایی می گردد .شایان ذکر است جزئیات JBمربوط به پکیچ ها در در محدوده کار پکیج است و در مدارک وندور ارائه می گردد
1 | ترانسمیتال عودت داده شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08487 | 2023-09-19 | مدرک مجدد ارسال گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 19 sep 2023 |  |  |  |  | Date: