## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1159 |  |  | Transmital Date: 13-Jul-2022
Document Title: Area Electrical Cable Route & Section Layout |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-1159 |  |  | Transmital Date: 13-Jul-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-PY-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | This document shall be issued as AFC after finalizing or minor comments on prerequisite documents such as plot plan, outdoor earthing and lighting layout and cable list. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | مسیر کابل در نرم افزار PDMS مدل سازی شده است. همچنین دیگر مدارک به روزرسانی خواهد شد.
2 | According to scope of work of gas compressor station, (Section 5.2.3, Page 43/Section 1.1.4, Page 58/Section 4.3.7.4,Pages 118&119), the trench shall be considered Concrete trench with sand filled. It shall be shown and specified in document in different sections and legend. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | سکشنها در این مدرک نشان داده نمی شود. با این حال ترنچ ورودی به کمپرسورها به صورت بتنی و پر شده با خاک در نظر گرفته خواهد شد.
3 | It shall be clarify the cable route for under shelters will be shown in which document? |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | مدرک معماری شلتر های کمپرسور گاز، یوتیلیتی، آتشنشانی و شیمیایی بعنوان رفرنس درج گردیده است.
4 | According to existing cable route document for GCS (See attached file), it seems in some location, there is crossing between new cable route and existing cable route. So, it is necessary to modify cable route base on requirement in above mentioned location. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | این مدرک پس از بررسی UG Composite جدید و موجود تولید شده که در مدل PDMS لحاظ شده است. در نتیجه رفع تمامی کلش ها با موانع زیر زمینی منظور شده که ماحصل آن این مدرک است.
5 | Required duct bank (Or conduit) for earthing and lighting cables shall be shown according to related drawing. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | از داکت بانک های اصلی نشان داده شده در مدرک جهت عبور کابل های روشنایی و ارتینگ استفاده خواهد شد.
6 | Following items shall be modified or added base on typical installation details & notes For power system: |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022
6-1 | Depth of cable trench shall be modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | در ویرایش بعدی عمق ترانشه ها یک متر لحاظ خواهد شد.
6-2 | The distance between MV cables in sections 1,5 and 6 shall be modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | در ویرایش بعدی سکشن ها لحاظ خواهد شد.
6-3 | The distance between LV cable layers shall be added. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022
6-4 | Type of cable trench in paved and unpaved area are different from each other. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | مطابق با شرح کار، ترانشه در محوطه بتنی بصورت بتنی در نظر گرفته شده که با خاک پر می شود.
6-5 | The distance between cables and concrete trench shall be rechecked and modified. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | در ویرایش بعدی سکشن ها لحاظ خواهد شد.
7 | According to our telephone conversation, general arrangement of cables in duct banks shall be shown to check number of sleeves and free space in each sleeves . |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022
8 | Type of conduit shall be rechecked and modified base on electrical desing criteria. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | اسلیوهای مورد استفاده مطابق با استانداردهای اجرایی سیویل که در رفرنس مدرک ذکر شده، از نوع PVC می باشند که اشاره شده است.
9 | Following note shall be added: For exact location of cables trench see relevant civil drawing. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | اعمال گردید.
10 | NO. of sleeves for diesel generator (Sleeves NO.04) shall be rechecked and modified base on considered cables. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | محل دیزل ژنراتور به پشت اتاق سوییچگیر منتقل شده است. در نتیجه تعداد اسلیو مورد نیاز آن در مدرک Cable Gallery اورده خواهد شد.
11 | Typical Installation Details & Notes For Power System shall be added as reference document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | اعمال گردید.
12 | See attached file for Civil comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | اعمال گردید. مدل سه بعدی در نرم افزار به روزرسانی شده است. همچنین این مدرک بر اساس UG Composite تهیه شده است. در صورت هر گونه تغییر در آن مدارک، این مدرک ویرایش خواهد شد.
13 | See attached file for Piping comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022
14 | See attached file for Instrument comments. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022
15 | Complementary comments will be submitted after receiving prerequisit and revised document. |  | BK-SUR-ENG-ELE-01-05263 | 27/07/2022 | متعاقبا اعمال خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 27-Jul-22 |  |  |  |  | Date: