## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0018_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1703 |  |  | Transmital Date: 17 Dec 2022
Document Title: Data Sheets For Rotameter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1703 |  |  | Transmital Date: 17 Dec 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0018_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نوع Local indicator مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
2 | Flange Face Finish مشخص شود |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
3 | Surface roughness بر اساس spec بعنوان نوت اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
4 | Gland assemblies shall be of “O” ring construction |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | بعنوان NOTE اضافه شد
5 | نحوه shipping در قالب يك نوت اضافه گردد. Rotameters shall be completely assembled with all accessories before shipping with the orientation of connections as noted on the individual data sheet. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | بعنوان NOTE اضافه شد
6 | Indicating scales shall have full length safety glass shielding which has gasket in both sides and should be approximately 125mm in length for extension meters used for transmitting service or for armoured meters |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | بعنوان NOTE اضافه شد
7 | FG-2112 در نقشه شماره PI-004 در داده برگ درج نشده است. موارد مجددا بررسي و ارائه گردد |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
8 | در نظر گرفته شود كه normal rate بين 60 تا 80 درصد رنج انتخاب شده باشد. اين مورد براي تمامي موارد بررسي و تصحيح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
9 | رنج انتخاب شده براي FG-2271 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
10 | رنج انتخاب شده براي FG-2151 مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
11 | دبی های درج شده با آخرین مدرک محاسبات میزان مصرف مواد شیمیایی مغایرت دارد. به عنوان نمونه جمع مقادیر دبی FG-2101، FG-2102، FG-2111 و FG-2271 می بایست 1.9 Lit/hr باشد (صفحه 7 از ویرایش D01 مدرک PR-LI-005) در حالیکه در داده برگ فعلی، مجموع این اعداد حدود lit/hr 0.6 می باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | مقادیر مجدد در بخش فرایند چک و در صورت نیاز اصلاح می شود
12 | دانسیته ، جرم مولکولی و و یسکوزیته متانول و ماده ضد خوردگی یکسان نوشته شده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | مقادیر مجدد در بخش فرایند چک و در صورت نیاز اصلاح می شود
13 | نام ماده شیمیایی به صورت دقیق ( به جای عبارت Chemical) درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | اعمال گردید
14 | رويژن نهايي P&ID ملاك عملكرد باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06593 | 2023-01-01 | ملاحظه شد
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 1 Jan 2023 |  |  |  |  | Date: