## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1876 |  |  | Transmital Date: 2/15/2023
Document Title: Data Sheets For Manual valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR- 1876 |  |  | Transmital Date: 2/15/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | حدمجاز خوردگی هر شیر براساس حد مجاز خوردگی سامانه لوله کشی که شیر بر روی آن نصب می شود تعیین گردد. |  | 1402/410/19577 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است.
2 | با توجه به عدم نهایی سازی مدرک مطالعات خوردگی و PMS پروژه، اظهار نظر در خصوص متریال مورد استفاده در مقطع کنونی امکان پذیر نیست. |  | 1402/2294/33290 | 1402/02/04 | آخرین ویرایش این مدارک ارسال شد و تغییرات احتمال این مدرک را متاثر نمی کند.
3 | حدمجاز خوردگی هر شیر براساس حد مجاز خوردگی سامانه لوله کشی که شیر بر روی آن نصب می شود تعیین گردد. |  | 1402/2294/33290 | 1402/02/04 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است.
4 | در خصوص شیرآلات توپی رعایت الزامات بند7،27،4 استاندارد IPS-M-PI-110 الزامی است. |  | 1402/2294/33290 | 1402/02/04 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است.
5 | با توجه به الزامات مندرج در بند5،2،18 استانداردIPS-M-PI-110 استفاده از شیرآلات توپی نوع Split مورد بازنگری قرار گیرد. |  | 1402/2294/33290 | 1402/02/04 | نقطه نظر کافرمای محترم مبنی بر رعایت الزامات مندرج در بند5،2،18 استانداردIPS-M-PI-110 در نظر گرفته شد و الزامات مذکور به صورت NOTE در مدرک اعمال گردید.
6 | با توجه به شرایط فرآیندی پروژه انطباق کلیه شیرآلات براساس استاندارد NACE در مدرک مذکور لحاظ گردد. |  | 1402/2294/33290 | 1402/02/04 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است.
7 | روش و جنس استفاده شده در سختی کاری سطحیTrim مشخص گردد. |  | 1402/2294/33290 | 1402/02/04 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردیده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 1402/04/21 |  |  |  |  | Date: 1402/04/21