## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1876 |  |  | Transmital Date: 15/FEB/2023
Document Title: Data Sheets For Manual valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PI-TR-1876 |  |  | Transmital Date: 15/FEB/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PI-DT-0002_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نظرات بصورت مارك شده در مدرك به پيوست ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-05261 | 2022-07-26 | احتراما نقطه نظرات مارک شده، در ویرایش D01 مدرک اعمال گردیده است. |  |  | See Items below
2 | استاندارد و كد طراحي در شيرهاي Butterfly به API 609 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
3 | فشار طراحي و درجه حرارت طراحي بر اساس كلاس PMS باشد (بطور مثال فشار طراحي در كلاس CS00 معادل 30.3 بار مي باشد). واحد ها براي فشار و درجه حرارت ذكر گردد. درجه حرارت طراحي در شير صفحه 10 و 42 و 43 و 63 ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
4 | ميزان C.A براي كلاس هاي AN04 و AN05 و CN05 و FN05 مطابق PMS معادل 3 ميليمتر مي باشد. البته بيشتر گرفتن آن منعي ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | جهت یکسان سازی مقدار C.A برای کلاس های 800 پوند یکسان در نظر گرفته شد.
5 | براي شيرهاي كلاس AZ00 پيچ و مهره ها بصورت گالوانيزه در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
6 | متريال شيرها در Trim No. 12 بصورت 18Cr-8Ni-MO و در Trim No.10 بصورت 18Cr-8Ni و متريال Stem در هر دو بصورت 18Cr-8Ni-MO نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
7 | براي شيرهاي Ball نوع آن براي سايزهاي بيشتر از 3 اينچ بصورت Trunnion Mounted در نظر گرفته شود (بطور مثال در شيت هاي 50 و 51 و 52 و 56 و 58 اصلاح گردد). مطابق PMS مهندسي پايه عمل شود. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید.
8 | براي شير Ball شيت 53 متريال تريم بصورت Trim No.12 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | تریم اصلاح گردید برای شیر Ball اعمال Stellite ضروری نست.
9 | ديتاشيت براي شيرهاي Plug ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PIP-01-07018 | 2023-02-26 | بر اساس آخرین ریپورت دریافتی از Design شیر Plug در پروژه نداریم.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: F.Amiri | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Faramarzpour | Signature
| Date: 26-Feb-2023 |  |  |  |  | Date: 26-Feb-2023