## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1952 |  |  | Transmital Date:3/12/2023
Document Title:Architectural Drawing For Switchgear Building of Well Pads - BK-05 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-1952 |  |  | Transmital Date:3/12/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-BK05-PEDCO-110-AR-DW-0002 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | پیمانکار در پاسخ ردیفهای 5،3،2 و 10 انجام کامنتها را به آینده و پیشبرد سایر مدارک مهندسی وابسته نموده لذا موارد مطروحه کماکان به قوت خود باقیست. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | کامنت 2-مختصات ساختمان جهت جلوگیری از بروز اشتباه و اطلاعات موازی در نقشه های سازه ارایه میگردد. این مهم در تمامی مدارک معماری لحاظ خواهد شد. کامنت 3-نقشه های ارایه شده مربوط به مدارک سرچاهی میباشد و زه کشی کانالی ندارد و به صورت طبیعی لحاظ گردیده.لطفا به نقشه های general civil layout چاه مربوطه مراجعه گردد. کامنت 5-جزییات مربوط به دال بتنی-جلوی درب نفر در شیت دیتیل ها ارایه گردید. کامنت 10- جزییات ترنچ های برق به صورت کامل ارایه گردید.
2 | پاسخ بند 8 مورد تایید نیست.البته نما بصورت نمای سنگ طراحی شده که مطابق اسناد پایه است. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | طبق توضیحات ارایه شده با آن کارفرمای محترم نما به صورت آجری منظور شده است.
3 | ضرورت دارد آدرس دهی موارد اصلاح شده توسط R.MARK دقیقا در محل تغییر انجام پذیرد،مقتضی است این مهم در تمتمی مدارک اعمال گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | با توجه به تغییرات عمده در شیت ها ابر رویژن به صورت کلی درنظر گرفته شده است.
4 | متذکر می گردد پیرو توافق با کاهش ابعاد برای این ساختمان ها (بند5 از جلسه نهایی سازی نتایج مطالعات مهندسی ارزش مورخ 1401/03/29 ) مقتضی است پیمانکار ضمن اعلام مراتب تغییر، تبعات مالی/زمانی را در قالب فرم CR جهت برگزاری کمیته تغییرات ارائه نمایید. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | فرم درخواستی به صورت نامه توسط تیم مدیریت پروژه ارایه خواهد.
5 | شمال پلان نقشه مندرج گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | بازنگری و اضافه گردید.
6 | مقتضی است رقوم ارتفاعی کف نهایی سوئیچگیر مطابق استاندارد به یک متراصلاح و نقشه ها بر این اساس بازنگری کلی و اصلاح گردد. کف تمام شده ساختمان بایدیک متر از محوطه پیرامونی بالاتر باشد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | ارتفاع کف تمام شده ساختمان به اندازه 1 متر لحاظ گردید.
7 | مقتضی است ابتدا نقشه جانمایی تابلو ها/تجهیزات بخش برق در دیسیپلین مربوطه مصوب شود و سپس مدرک بعد از رعایت این مهم صادر شود. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | تهیه مدارک معماری بر اساس هماهنگی و توضیحات بخش برق ارایه گردیده است.
8 | ضخامت دیوارها مورد تایید نیست لذا مقتضی است ضخامت کلیه دیوارها به 35 سانتیمتر اصلاح و بصورت دو جداره با عایق حرارتی میانی لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | دیوارهای محوطه با ضخامت 35 سانتی متر همراه عایق اعمال گردید.
9 | کلیه ترنچها/داکت بانک ورودی/خروجی به ساختمان مربوطه نمایش داده شود. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | کلیه ترنچ ها و داکت بانک ها ارایه گردید.
10 | ورودی ترنچ از ترانسفورمر به ساختمان سوئیچگیر نمایش داده شود این مهم در پلانهای شیت 2/7 و 3/7 رعایت نشده همچنین در انتهای ترنچ به سمت واحد نیز اسلیوها نمایش داده شود. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | ورودی ترنچ ها و همچنین اسلیو های مربوطه با هماهنگی با بخش برق اضافه گردید.
11 | اسلیوهای ارتباطی مابین اتاق باتری و سوئیچگیر نمایش داده شود. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | اسلیو های مورد نظر با هماهنگی با بخش برق ارایه گردید.
12 | پیت/چاله روغن و کانال هدایت روغن ارتباطی بنحوی طراحی گردد که جمع آوری روغن در یک گوشه امکان پذیر گردد.بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | جزییات مربوط به چاله روغن و فونداسیون نگه داری ترنسفورمر به صورت یکپارچه و توسط بخش سازه در یک مدرک مجزا ارایه میگردد.
13 | عرض پیاده رو در ضلع شمالی سوئیچگیر حداقل 3 متر لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | عرض پیاده رو در ضلع شمالی 3 متر اعمال گردید.
14 | با عنایت به رقوم ارتفاعی کف ترنچ محوطه و رقوم ارتفاعی کف ترنچ ساختمان و رعایت امکان شرایط ارتباط ترنچها در محل فصل مشترک آنها،عرض پیاده رو پیرامونی -بویژه در محل ترنچها -کمتر از 1.5 متر نباشد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید و عرض پیاده روی مربوطه اصلاح گردید.
15 | رمپ به صورت L شکل با ایستگاه میانی و با شیب حداکثر 10 درصد اصلاح گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | رمپ مطابق با هماهنگی انجام شده با کارفرمای محترم از یک سمت و با شیب 15 درصد درنظر گرفته شد.
16 | دال بتنی مقابل درب نفررو از سمت درون ساختمان کلیدخانه از طرفین به مقدار 70 سانتی متر گسترش یابد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | گسترش دال بتنی اعمال گردید.
17 | محل پلکان و رمپها روی ترنچها قرار نگیرد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید .
18 | علاوه بر سکشن A مقتضی است یک سکشن طولی دیگر مابین محور A و B1 لحاظ و ارائه گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | سکش مربوطه اضافه گردید.
19 | هندریل پیاده رو لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | هندریل اضافه گردید.
20 | کلیه دربها باید ضد حریق با پانیک بار لحاظ شود. اصلاح گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | کلیه درب ها ضد حریق همراه پنیک بار اعمال گردید.
21 | اتاق باتری می بایست دارای چشم شوی و روشویی یا پدال و خنک کننده باشد،بنابراین در طراحی این بخش ها ترسیم و نمایش داده شود. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | تجهیزات مربوط به اتاق برق اضافه گردید.
22 | جنب چشم شوی یک سینک متناسب جانمایی و لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | سینک در جنب چشم شوی اضافه گردید.
23 | مقتضی است دریچه مربوط به اگزوز فن در اتاق باتری نمایش داده شود. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | دریچه مربوط به اگزاس فن اعمال گردید.
24 | مقتضی است موقعیت دریچه پره دار و اگروز فن نسبت بهم به جهت کارایی مناسب و تخلیه حداکثری بخارات هیدروژن بصورت قطری جانمایی گردند. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم اعمال گردید .
25 | دیتایلهای ارائه شده در خصوص وال سکشن،گاتر، ترنچ و... مورد تایید نیست و نیاز به اصلاح دارد همچنین برخی جزییات موردنیاز نیز ارائه نگردیده که مقتضی است لحلظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | کلیه دیتیل ها بازنگری و اصلاح گردید.
26 | با عنایت به ارتفاع دیوار بیش از 3.5 متر کلاف افقی در نظر گرفته نشده که مورد تایید نیست. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم به صورت یک شیت مجزا در مدرک معماری اضافه گردید.
27 | با عنایت به طول دیوار ساختمان کلید خانه وال پست در نظر گرفته نشده که مورد تایید نیست،لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | در محل های مورد نیاز وال پست جانمایی و دیتیل مربوطه به مدارک اضافه گردید.
28 | ضخامت سنگ 2 سانتیمتر و ضخامت ایزوگام 4 میلیمتر در نماها/دیتایلها درج گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | ضخامت سنگ و عایق مربوطه در دیتیل ها ارایه گردید.
29 | باتوجه به نمای سنگ ساختمان، ضروریست تمامی استاندارد ها و ملزومات در ترسیمات و اجرای سنگ نما لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | طبق توضیحات ارایه شده با آن کارفرمای محترم نما به صورت آجری منظور شده است.
30 | فلاشینگ سایبان در بخش دیوار ساختمان(B-B SECTION) در محور B2 طراحی و ترسیم نشده است، بازنگری و اصلاحات در جزئیات و دیتایل اعمال گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | فلاشینگ مربوطه در برش نمایش و دیتیل مربوطه اضافه گردید.
31 | قسمت بالای دیواره های آتش ترانسفورمرها توسط سنگ درپوش پوشیده گردد. (ارائه جزییات) |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | روی تیر بتنی آکس ها باید ورق به صورت مدفون در بتن در نظرگرفته شود و روی آنها پرلین ها متصل گردند لذا امکان اجرای سنگ ها روی آنها مقدور نمیباشد.
32 | مشخصات و ضخامت ورق موج دار سقف درج گردد (حداقل 0.75 میلیمتر) |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | مشخصات و ضخامت ورق در دیتیل هال و شیت های مربوطه دیگر ارایه گردید.
33 | برای کلیه دیوارهایی که سفیدکاری و رنگ آمیزی می گردد بایستی زیر لایه سفیدکاری، یک لایه پلاستر ماسه سیمان لحاظ گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
34 | مقتضی است هرگونه پر کردن و بکفیل کلیه فضاهای مابین فنداسیون تا زیرکفسازی و همچنین بکفیل پشت فنداسیون با مصالح قلوه انجام گیرد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | مصالح بلوکاژ سنگی در مدارک ذکر گردیده است.
35 | دیتابل لازم در خصوص اتصال دیوار به ستون و لایه های دیوار به یکدیگر با لحاظ آرماتورهای طولی و عرضی دوخت و همچنین اتصال وال پست های عمودی و افقی به همراه اتصالات مربوطه مطابق ضوابط آئین نامه 2800 ارائه گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم به صورت یک شیت مجزا در مدرک معماری اضافه گردید.
36 | جدول نازک کاری ارائه شده بازنگری کلی و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | جدول نازک کاری بازنگری و اصلاح گردید.
37 | در جدول نازک کاری جهت فضای شماره 100 برای کف عبارت بتن مسلح اضافه شود، برای SKIRTING از سنگ به ضخامت 2 سانتیمتر استفاده گردد، برای دیوار پلاستر ماسه سیمان جهت زیر سفیدکاری لحاظ شود و برای سقف نیز به سفیدکاری و رنگ آمیزی اصلاح گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
38 | در جدول نازک کاری جهت فضای شماره 101 برای سقف به سفیدکاری و رنگ آمیزی اصلاح گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
39 | در جدول نازک کاری جهت فضای شماره 102 برای کف عبارت بتن مسلح اضافه شود و برای دیوار از آجر نما استفاده گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | نقطه نظر کارفرمای محترم در جدول نازک کاری اعمال گردید .
40 | در جدول نازک کاری جهت فضای شماره 103 برای کف عبارت بتن مسلح اضافه شود و مقاومت مشخصه بتن درج گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | فضاهای مدرک مربوطه 100.101 و 102 میباشد لذا فضاهای ذکر شده موجود نمیباشد.
41 | در جدول نازک کاری جهت فضای شماره 104 برای سقف المان موزاییک حذف گردد. |  | 1402-2294-20843 | 1402/01/22 | فضاهای مدرک مربوطه 100.101 و 102 میباشد لذا فضاهای ذکر شده موجود نمیباشد.
28 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
29
30 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
31 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
32
33 | Date: |  |  |  |  | Date:
34
35
Legend
Signature