## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2017 |  |  | Transmital Date: 10.Apr.2023
Document Title: P&ID - 1st Stage Gas Compression Air Coolers |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2017 |  |  | Transmital Date: 10.Apr.2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0008_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | عمومی: سایز شیرهای کنترلی، پس از بررسی محاسبات سازنده نهایی می گردد. |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | مورد تایید است.
2 | عمومی: Stand Pipe ها به درستی نمایش داده شوند. |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | کامنت مذکور در مدرک فوق موضوعیت ندارد.
3 | عمومی: برای تجهیزات سطح (Level) مسیرهای Vent و Drain نمایش داده شود. |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | کامنت مذکور در مدرک فوق موضوعیت ندارد.
4 | عمومی: ابعاد و فشار طراحی مخازن مطابق با آخرین ویرایش مدارک محاسباتی مربوطه همسان سازی گردد. |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | کامنت مذکور در مدرک فوق موضوعیت ندارد.
5 | عمومی: کلیه خطوط ورودی و خروجی از شیرهای ایمنی یک سایز بزرگتر در نظر گرفته شده است، علت توضیح داده شود. |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | کامنت مذکور در مدرک فوق موضوعیت ندارد.
6 | عمومی: سایز شیرهای کنترلی ، مطابق استاندارد و مدرک Design Criteria کنترل و ابزار دقیق نمی بایست از نصف سایز خط کمتر باشد. |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | پیرو صورتجلسه مورخ 1402/03/22 در خصوص بررسی و نهایی سازی مدارک مهندسی سطح الارض میدان بینک(کلاستر بینک، تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی ، خط لوله و توسعه واحد تقویت فشار بینک) در دفتر شرکت پترو ایران، شروع محاسبات طراحی با پیش فرض یک سایز کوچکتر از خط لوله با محدودیت حداقل سایز Line 1/2 ≤ CV Size می باشد. در صورت کمتر بودن از یک سایز نهایی شدن طراحی پس از ارائه محاسبات و مطابق استاندارد صورت خواهد پذیرفت. کامنت مذکور در مدرک فوق موضوعیت ندارد.
7 | پیش برد گام بعدی مهندسی بلامانع می باشد. شایان ذکر است مقادیر پارامترهای این مدرک و دیگر مدارک دارای وابستگی می باشد لازم است هرگونه تغییر در هر مقطعی از پروژه در دیگر مدارک به نحوه مقتضی در این مدرک و برعکس اعمال گردد(مستقل از تقدم و تاخر مدارک) |  | 1402-2294-99987 | 1402/03/16 | مورد تایید است. لازم به ذکر است با توجه به Spec پروژه، Insulation خط خروجی از کمپرسور از نوع PP در نظر گرفته شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: