## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2019 |  |  | Transmital Date: 11.Apr.2023
Document Title: P&ID - Instrument & Plant Air System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2019 |  |  | Transmital Date: 11.Apr.2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | سایز شیرهای کنترل، پس از بررسی محاسبات سازنده، نهایی می‌گردد. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | NOTE مربوط در تمامی نقشه P&ID که در آن شیر کنترلی در نظر گرفته شده است، موجود می‌باشد.
2 | Stand Pipeها به درستی نمایش داده شود. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | کامنت فوق در این مدرک موضوعیت ندارد.
3 | برای تجهیزات سطح (Level) مسیرهای Vent و Drain نمایش داده شود. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | عطف به صورتجلسه مورخ 1402/03/22 در خصوص بررسی و نهایی سازی مدارک مهندسی سطح الارض میدان بینک مقرر گردید ، شیرهای Vent و Drain، برای همه Standpipe ها و LT های از نوع Displacer در مدرک HOOK UP نمایش داده شود.
4 | ابعاد و فشار طراحی مخازن مطابق با آخرین ویرایش مدارک محاسباتی مربوطه همسان سازی گردد. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | ابعاد و فشار طراحی مخازن مطابق با آخرین ویرایش مدارک محاسباتی در نظر گرفته شده است.
5 | کلیه خطوط ورودی و خروجی به شیرهای ایمنی یک سایز یزرگتر در نظر گرفته شده است، علت توضیح داده شود. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | در خصوص سایز خطوط ورودی به شیرهای ایمنی شایان ذکر است با توجه به عدم نهایی شدن مدرک Piping Isometric و عدم محاسبه دقیق طول ورودی خطوط شیرهای ایمنی و مطابق بند 4.12 مدرک PROCESS DESIGN CRITERIA به شماره مدرک "BK-GNRAL-PEDCO-000-PR-DC-0001"به منظور جلوگیری از افت فشار بیشتر از 3% فشار Set Point شیر های ایمنی ، سایز خطوط ورودی به شیرهای ایمنی یک سایز بزگتر از designation شیرهای ایمنی در نظر گرفته شده است. در خصوص سایز خطوط خروجی از شیرهای ایمنی لازم به ذکر است، سایز خطوط مذکور بر اساس محاسبات شبکه فلر و با در نظر گرفتن محدودیت های PV2 و Mach No محاسبه شده است.
6 | سایز شیرهای کنترلی، مطابق استاندارد و مدرک Design Criteria کنترل و ابزار دقیق می‌بایست از نصف سایز خط بیشتر باشد. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | Note مربوط در تمامی نقشه P&ID که در آن شیر کنترلی در نظر گرفته شده است، موجود می‌باشد. برای توضیحات بیشتر مطابق توافقات و استاندارد سایز شیرهای کنترلی می‌بایست مطابق محاسبات سازنده نهایی شود. شروع محاسبات طراحی با پیش فرض یک سایز کوچکتر از خط لوله با محدودیت حداقل سایز مساوی با نصف خط لوله CV Size ≥ 1/2 Pipe Size می‌باشد. در صورت کمتر بودن از یک سایز نهایی شدن طراحی پس از ارایه محاسبات و مطابق استاندارد خواهد بود.
7 | با نوجه به اینکه برای Air Compressor نماد (AC) در نظر گرفته شده است می‌بایست PK-C-2203A/B اصلاح گردد. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | اصلاح گردید.
8 | پیرو نامه 391228 مورخ 1401/10/14، Noteهای 9 و 10 به گونه‌ای اصلاح شوند که: - سیستم کنترل‌های کمپرسورهای هوا مستقل از درایرها می‌باشند. - درایرها هر کدام پنل کنترلی مجزا داشته باشند. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/17 | اصلاح گردید.
9 | مطابق استاندارد IPS-G-IN-200 می‌بایست برای هر ردیف کمپرسور هوا PIT مجزا جهت Loading/Unloading در نظر گرفته شود. |  | 1402/2294/100323 | 1402/03/31 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021