## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2211 |  |  | Transmital Date: 2023/06/19
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of CONTROL Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0008-T-2211 |  |  | Transmital Date:2023/06/19
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
شماره مدرک فوق از BK-GNRAL-PEDCO-220-AR-DW-0008به BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0011 تغییریافت
1 | 1- مقتضی است در شیت اول مدرک،وضعیت ساختمان موجود و در شیت دوم ساختمان با وضعیت تغیر یافته ارائه گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
2 | 2- مقتضی است قسمت توسعه ای ساختمان از قسمت موجود بنحو مقتضی-به عنوان مثال با ابرک-متمایز و مشخص گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
3 | 3- شیتهای ارائه شده بنحوی است که در یک شیت پلان با سکشنها/پلان با نماها/نماها با دیتیل ها ارائه شده که صحیح نیست لذا مقتضی است این موضوعات در شیت های جداگانه بصورت پلان/نماها/سکشنها/دیتایلها متمایز و ارائه گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
4 | 4- در قسمت راهنمایی نقشه معرفی هاشورهای مورد استفاده تکمیل گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
5 | 5- در حالیکه دیتایل 4 مربوط به نمای دیوارچینی و اتصال آن به دیوار بتنی است لیکن به صورت افقی نمایش داده شده که صحیح نیست. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
6 | 6- جزئیات مربوط به سقف کاذب ارائه شود. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | جزئیات سقف کاذب بر اساس تایل گچی 60 سانتی اضافه گردید.
7 | 7- مقاومت مشخصه بتن کف سازی درج گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | در دیتیل های مربوطه اضافه گردید.
8 | 8- برای نعل درگاه از پروفیل IPE استفاده شود. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | نعل درگاه به صورت مقطع IPE در نظر گرفته شد.
9 | 9- کد ارتفاعی H.P.P صفر نیت بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | مطابق شرایط موجود کد ها اصلاح گردید. هم محلی و هم از سطح دریا
10 | 10- رقوم ارتفاعی کف تمام شده ساختمان جدید با کف ساختمان کنترل موجود یکسان باشد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | یکسان در نظر گرفته شده است.
11 | 11- در جدول نازک کاری ارتفاع جهت SKIRTING اتاق 100 به یک متر اصلاح شود، در قسمت دیوار لایه پلاستر سیمان قبل از سفیدکاری نگاشتهش ود و جهت سقف از تایل گچی 60*60 استفاده گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | اتاق کنترل جدید در ساختمان موجود واقع شده است و امکان تخریب وضع موجود نیست. دیتیل های مربوطه متناسب با وضع موجود ارائه شده است.
12 | 12- در جدول نازک کاری جهت کف اتاق 101 روی بتن موزائیک در نظر گرفته شود، قسمت SKIRTING حداقل 20 سانتی متر سنگ لحاظ شود و جهت سقف نیز سفیدکاری و رنگ آمیزی لحاظ گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
13 | 13- در جدول نازک کاری جهت سقف اتاق 102 سفیدکاری و رنگ آمیزی لحاظ گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
14 | 14- در جدول نازک کاری جهت سقف اتاق 103 از تایل گچی مقاوم در برابر رطوبت استفاده گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
15 | 15- در جدول نازک کاری اتاق های 104 تا 111 جهت کف سنگ گرانیت لحاظ شود، ارتفاع SKIRTING به حداقل 20 سانتیمتر اصلاح گردد،جهت دیوار جای پلاستر سیمان و پلاستر گچ جا به جا شودو جهت سقف از تایل گچی 60*60 استفاده گردد.لذا جدول مزبور بازنگری کلی و اصلاح شود. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
16 | 16- جزئیات مربوط به درب ها کامل نیست، اصلاح گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | کلیه اطلاعات لازم مربوط به درها زیر دیتیل آنها درج گردید.
17 | 17- مقتضی است هرگونه پر کردن و بکفیل کلیه فضاهای مابین فنداسیون تا زیر کف سازی و همچنین بکفیل پشت فنداسیون با مصالح قلوه انجام گیرد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
18 | 18- مساحت اتاق باتری مناسب نیست بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | اتاق باتری مطابق به الزامات برق انتخاب شده است. با توجه به شرایط موجود افزایش ابعاد اتاق تقریبا امکان پذیر نیست.
19 | 19- عرض اتاق UPS مناسب نیست بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | اتاق UPS مطابق به الزامات برق انتخاب شده است. با توجه به شرایط موجود افزایش ابعاد اتاق تقریبا امکان پذیر نیست.
20 | 20- درب اتاق باتری به ضلع جنوبی منتقل گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
21 | 21- درب اتاق UPS به سمت راست مکنتقل گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
22 | 22- برای اتاق باتری یک عدد سینک با نمایش جزئیات فاضلاب در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
23 | 23- عرض درب های اتاق های باتری و یو پی اس حداقل 1/20 متر در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | انجام گردید.
24 | 24- مسیر ترنچ های ورودی/خروجی نمایش داده شود. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | مسیر و بازشوهای لازم به طور کامل نشان داده شده است.
25 | 25- مقتضی است پیمانکار جهت دریافت دیتایل های پیوست 6 آئین نامه 2800 به این امور مراجعه نماید. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14 | اضافه گردید.
26 | 26- سایر نظرات متعاقبا اعلام می گردد. |  | 1402-2294-144394 | 1402/04/14
27 | 1- پیاده رو اطراف ساختمان ترسیم گردد. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | پیاده رو در بخش موجود حفظ شده است و در قسمت های جدید به آن اضافه شده است.
28 | 2- ستون ها در پلان معماری نمایش داده شود. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | بنابر نظر بخش سازه فقط در اتاق باتری و شارژر نیاز به ستون می باشد که نشان داده شده است. در سایر بخش ها به دلیل نزدیک بودن دیوارها سقف بر روی دیوارها تکیه کرده است. در بخش سازه موجود به دلیل آنکه هیچ ستونی در طرح نیوده و فقط سیستم روی دیوار قرار دارد، ستونی نمایش داده نشده است.
29 | 3- در برش A در سمت راست ناودانی اکسپوز و در سمت چپ دیوار پیش آمده با اندازه گذاری های مربوطه(در پلان و سکشن) نمایش داده شود. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | ناودانی اضافه گردید. دیوار بیرون زده مربوط به بخش موجود است ولی اندازه گذاری اضافه گردید.
30 | 4- در برش های B,C,D با توجه به الزامات پیوست 6 آئین نامه 2800 ارتفاع جانپناه اصلاح گردد. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | با توجه به انکه ساختمان موجود ملاک عمل کار قرار گرفته است، امکان تغییر در ساختار جان پناه نیست.
31 | 5- در طراحی پلان شیب بندی، برای مساحت تا 100 متر مربع میبایست حداقل دو خروجی آب باران در نظر گرفته شود، لذا تعداد آنها بازنگری شود. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | شیب بندی سقف به نحوی انتخاب شده است که سطح پوشش هر کدام از لوله های خروجی آب کمتر از 100 متر مربع باشد.
32 | 6- طول کرم بندی در پلان شیب بندی زیاد است لذا با توجه به بند قبلی در خصوص جانمایی خروجی آب بازنگری انجام شود. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | مطابق توضیحات فوق اصلاح گردید.
33 | 7-مقتضی است کلیه الزامات پیوست 6 آئین نامه 2800 رعایت گردد. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | الزامات پیوست مذکور مطابق هماهنگی های صورت گرفته با آن کارفرمای محترم به مدرک اضافه گردید.
34 | 8- نظرات این اداره طی نامه شماره 1402/340/200656 مورخ 1402/05/22 پیوست میباشد. |  | 1402-2294-213320 | 1402/05/30 | نقطه نظرات مذکور در یک فایل دیگر پاسخ داده شد.
35 | 1- مسیر Trench های ورودی به ساختمان کنترل در نقشه ها نشان داده شوند. |  | 1402-340-200656 | 1402/05/22 | مسیر ترنچ ها فقط مربوط به ترنچ های ابزار دقیق می باشد که در شیت های پلان (2و3) موقعیتشان نشان داده شده است. کلیه اسلیوهای مورد نیاز در نماها و پلان ها نمایش داده شده اند.
36 | 2- مشخص گردد پنل ها و Work Station ها متعلق به چه سیستم هایی می باشند(نام پنل ها و WS ها مشخص گردد). |  | 1402-340-200656 | 1402/05/22 | اطلاعات پنل ها مربوط به بخش ابزار دقیق و برق می باشد و در مدارک زیر با جزئیات و تخصصی ارائه شده است. BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0001 BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0002 BK-GCS-PEDCO-120-IN-PY-0004
37 | 3-فواصل پنل ها با یکدیگر و با دیواره ها مطابق با استاندارد در نظر گرفته شود. |  | 1402-340-200656 | 1402/05/22 | مطابق با چیدمان مدرک ابزاردقیق ذکر شده در بند فوق انجام شده است.
38 | 4- یک اتاق جهت آرشیو مدارک، مورد استفاده ی ادارات تعمیرات شرکت بهره بردار، در ساختمان کنترل در نظر گرفته شود. |  | 1402-340-200656 | 1402/05/22 | این طرح مطابق با نظر بهره بردار انجام شده است. بنابر نظر ایشان در جلسه هماهنگی اتاق شماره 108 برای آرشیو در نظر گرفته شده است.
39 | 5- AIR LOCK برای درب ورودی به ساختمان کنترل در نظر گرفته شود. |  | 1402-340-200656 | 1402/05/22 | در فضای ورودی اضافه گردید.
40 | 1- لازم است جهت ورودی بخش جنوبی ساختمان، AIR LOCK لحاظ گردد. |  | 02/988/216775 | 1402/06/01 | فضای مورد نظر اضافه گردید.
41 | 2- به منظور جلوگیری از تجمع گاز هیدروژن در اتاق باتری، فن ضدانفجار متناسب با IIB,Zone 1T3 لحاظ گردد. |  | 02/988/216775 | 1402/06/01 | فن ضدانفجار در سقف در نظر گرفته شده است. جزئیات مورد درخواست در نقشه های تاسیسات به همراه مشخصات فنی ذکر میگردد.
42 | 3-لازم است جهت بررسی مدرک، نقشه ساختمان کنترل قبل از توسعه و بعد از توسعه به همراه کاربری اتاق ها در نقشه مشخص شود. |  | 02/988/216775 | 1402/06/01 | ساختمان وضع موجود در شیت 1 و تغییر یافته در صفحات بعدی ارائه شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: