## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002-D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2297 |  |  | Transmital Date: 8/1/2023
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of Existing Elect. Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2297 |  |  | Transmital Date:8/1/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0002_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 3- کد مدرک پلات پلن در فهرست مراجع درج گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | انجام گردید.
2 | 4- نام گذاری فن سقفی نمایش داده شده در شیت های 3/11 و 4/11 به فن ضدانفجار اصلاح گردد و دیتایل لازم در خصوص چگونگی اجرا با رعایت آب بندی سقف ارائه گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | دیتیل 15 در شیت 15 اضافه گردید.
3 | 5- جهت فضای اتاق 100 و 101 دیتایلی در خصوص لایه های مورد استفاده در بام و وال سکشن وجود ندارد. ارائه گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | انجام گردید.
4 | 6- پیرامون پیاده روی فضای 100 و 101 جدول کشی در نظر گرفته شود و دیتایل با ارائه یک سکشن لحاظ گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | در نظر گرفته شده بود. در پلان ها نمایش داده شده اند. جزئیات در وال سکشن ارائه شده است.
5 | 7- در شیت 7/15 یک سکشن عرضی در فضای اتاق ترانس با لحاظ گسترش پیومنت کف و جدول کشی پیرامونی ارائه گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | یه مقطع D در شیت 9 مراجعه شود.
6 | 8- در سکشنهای َA و B مندرج در شیت 12/15 نمایش تجهیز دیزل ژنراتور - که صرفا با یک مستطیل نمایش داده شده-بنحو مناسبی اصلاح گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | به طور نمایشی در مقطع شیت 12 اضافه گردید. این شکل کاملا نمایشی می باشد و جزئیات نهایی در تعهد سازنده می باشد.
7 | 9- در سکشنها اندازه گذاری های داخلی-قسمت ارتفاعی- مانند الگوی شیت 9/15 رعایت شود این مهم در خصوص شیت های 6/15 و 11/15 و.... رعایت نشده است. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | اضافه گردید.
8 | 10- با توجه به محل های مختلف سازه های ترسیم شده شایسته است که از نامگذاری سکشنهای یکسان اجتناب شود و نامگذاری ها متفاوت گردد. در این مدرک سه سکشن با نام A و B وجود دارد. اصلاح گردد. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | اصلاح گردید.
9 | 11- در خصوص جدول نازک کاری فضاهای شماره 100 و 101 مندرج در شیت 13/15 برای کف سازی روی بتن، موزائیک افزوده گردد، برای دیوارهای داخلی ارتفاع سنگ به یک متر اصلاح شود و برای بالای سنگ در دیوارهای داخلی بجای پلاستر سیمان سفید از یک لایه پلاستر سیمان و سفیدکاری با اندود گچ و رنگ روغنی استفاده گردد و برای سقف ها نیز یک لایه پلاستر سیمان، سفیدکاری با اندود گچ و رنگ آمیزی در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | انجام گردید.
10 | 12- در شیت 5/15 الویشن های 1و2و3 هره چینی بالای دیوار جانپناه انجام شود. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | اضافه گردید.
11 | 13- ضخامت ورق گاتر برابر 1 میلیمتر در نظر گرفته شود. |  | 02/2294/228108 | 1402/06/08 | اضافه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: