## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BBK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2258 |  |  | Transmital Date:2023/07/23
Document Title:Architectural Drawing For Gas Compressors Shelter |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-T-2258 |  |  | Transmital Date: 2023/07/23
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0003 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | محل مسیر جاده دسترسی ورودی به شلتر در این مدرک پلات پلن نیست و با key plan مندرج در نقشه نیز مغایرت دارد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | محل مسیر جاده دسترسی ورودی با key plan یکسان سازی شد.
2 | فاصله آکس تا آکس ستون ها ی محور H,I در محل درز انبساط سازه مناسب نیست. بازنگری و اصلاح گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | فاصله آکس ها اصلاح گردید.
3 | در شیت 1/4 محل نمایش ورق موجدار در پلان در محدوده ستون بود و می بایست مقداری جابجا شود. در ضمن هاشور مربوطه در قسمت LEGENG نقشه تعریف شود. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | ورق موجدار به اندازه یک پروفیل girt از ستون فاصله دارد.
4 | فاصله آزاد از زیر ورق تا روی کفسازی ( تراز B.O.G) به 3.20+ اصلاح گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | فاصله آزاد زیر ورق تا روی کفسازی به تراز 3.20+ اصلاح گردید.
5 | شیب بتن کفسازی به 0.5 درصد اصلاح گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | برای همسان سازی با نقشه های سیویل شیب بتن 0.3% اصلاح گردید.
6 | در قسمت اختصارات نقشه تراز T.O.PE که تراز روی پدستان است تعریف نشده است، لحاظ گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | لحاظ گردید.
7 | در فهرست مراجع مدرک دفع آبهای سطحی و پلات پلان اضافه گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | مدارک مربوطه اضافه گردید.
8 | در شیت 4/4 بتن کفسازی به نوع پیومنت Heavy Duty اصلاح گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | اصلاح گردید.
9 | در شیت 4/4 برای ورق فلاشینگ به عبارت Hot Dip Galvanized Flashing 0.7mm و جهت ورق گاتر به Hot Dip Galvanized Flashing 1mm اصلاح گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | اصلاح گردید.
10 | مبدا مختصات که در نوت نقشه ذکر شده است در پلان نمایش داده شود. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | طبق هماهنگی با کارفرمای محترم، مقرر شد مختصات در نقشه ی سازه ذکر شود، بنابراین نوت مورد نظر حذف گردید.
11 | در شیت 3/4 نام هاشور CONCRETE WALL OR CEIL ING با توجه به اینکه کاربردی رد این مدرک ندارد حذف شود. در ضمن هاشورها می بایست عینا در همه شیت های نقشه بطور یکسان تعریف شود. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | اصلاح گردید.
12 | طبق شرح کار می بایست پله و سکوهای دسترسی مناسب جهت جرثقیل و راهرو دسترسی به سیستم روشنایی در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | با توجه به محدودیت عرض سایبان امکان در نظر گرفتن راهرو پشت جرثقیل وجود ندارد و باعث کم شدن محدوده ی عملکردی جرثقیل می شود، مطابق نظر بخش برق، دسترسی موردنظر با استفاده از بالابر پرتابل، انجام می گیرد.
13 | نام تجهیز در پلان ذکر گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | نام تجهیز در پلان ذکر گردید.
14 | در نوت شماره H.P.P 6 برابر صفر در نظر گرفته شده است، اصلاح شود. این موضوع طی نامه قبلی به شماره 362801 مورخ 1401/09/26 بند یک تذکر داده شده بود. این مهم در تمامی مدارک معماری رعایت گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | اصلاح گردید.
15 | مسیر ترنچها و محل تابلوهای برق با نامگذاری مشخص گردد. |  | 1402-2294-220124 | 1402/06/04 | مسیر ترنچ ها و محل تابلوهای برق مشخص گردید.
22 | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
23
24 | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
25 | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
26
27 | Date: |  |  |  |  | Date:
28
29
30
31
32
33
34
35
Legend
Signature