## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0752 |  |  | Transmital Date: 3/27/2022
Document Title: DATA SHEETS FOR LEVEL TRANSMITTER - EXTENSION OF BINAK B/C MANIFOLD |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-T-0752 |  |  | Transmital Date: 3/27/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-W007S-PEDCO-110-IN-DT-0012_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
Instrument Comment
1 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز مانند P&ID و Index نهايي نشده است، موارد در طول مهندسي تفصيلي نهايي خواهد شد و مسئوليت تعداد ادوات بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | در نظر گرفته می شود.
2 | نسخه P&ID كه مدرك بر اساس آن تهيه شده است درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | مدارک مرجع در صفحه Reference ذکر شده اند. بدیهی است این مدرک بر اساس آخرین رویژن P&ID به روز شده است. و در صورت تغییر در مدرک P&ID تمامی مدارک مرتبط به روز خواهند شد.
3 | با توجه به اينكه مدرك Specification for instrumentation هنوز نهايي نيست، در صورت تغيير در هر كدام از موارد، در اين مدرك منعكس شده و مدرك به روز رساني گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | در نظر گرفته می شود.
4 | موارد مربوط به PURCHASINGDATA از VTA به will be finalized later تغيير پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
5 | Process connection مطابق IPS باشد و موارد در specification for instrumentation اصلاح گردد. بازگشت به كامنت بر روي مدرك spec مذكور، موارد مربوط به كانكشن ها بايد تحت عنوان يك جدول در مدرك مربوطه ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
6 | بر اساس مدرك specification for instrumentation، متريال Inconel torque tube در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | طبق جلسه HAZOP نوع ترانسمیتر به Cable Float تغییر کرد.
7 | تمام موارد مربوط به ديتاشيت براي تمام تگ ها پر شود. موارد خالي قابل قبول نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | مطابق درخواست کارفرمای محترم انجام شد.
8 | با توجه به ابعاد insertion و نوع تجهيز پيشنهاد شده، توصيه مي شود در انتخاب تجهيز بازنگري گردد. لازم به ذكر است كه انتخاب displacer با اين ابعاد نياز به تاييد ذي نفع اصلي پروژه دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | مطابق درخواست کارفرما، نوع تجهیز به Float تغییر داده شد.
Process Comment
9 | تغييرات اطلاعات فرايندي مندرج در ويرايش جديد صحيح نمي باشد( دانسيته سيال زيرين، آب و دانسيته سيال فوقاني، نفت در نظر گرفته شده است اين در حاليست كه كاربرد اين ترانسميتر براي سنجش ميزان اينترفيس نبوده و لازم است براي حصول اندازه گيري اطلاعات فرايندي تصحيح گردد و سيال فوقاني هوا در نظر گرفته شود). |  | BK-SUR-ENG-INS-01-03845 | 2022-04-10 | اعمال گردید .
New Comments
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05568 | 2022-08-30 | ملاحظه گردید.
2 | با توجه به تغيير نوع ابزاردقيق، نسخه AFC مدرك قابل قبول نمي باشد و مجددا با نسخه IFA ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05568 | 2022-08-30 | مطابق نظر کارفرما تهیه گردید.
3 | در مورد NACE بودن تجهيز مشخصا اظهار نظر گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05568 | 2022-08-30 | با توجه به نوت یک ، NACE در نظر گرفته شده است.
4 | در مورد نوع ترانسميتر Cable Float، در مدرك Specification for instrumentatio و Instrument & Control System Design Criteria توضيحات ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05568 | 2022-08-30 | ملاحظه گردید.
5 | نوت 2 و 3 تكراري مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05568 | 2022-08-30 | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 30 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: