## QA-QC
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0013_D03 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0710 |  |  | Transmital Date: 3/9/2022
Document Title: Specification For Flare Package |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0303-ME-TR-0710 |  |  | Transmital Date: 3/9/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-SP-0013_D03 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | .پس از اعمال نظرات نسبت به جايگزيني اين مدرك اقدام نماييد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-05-28 | ملاحظه شد.
Process comments :
1 | Please find attached file. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-05-28 | .Please see Hirgan repply as per attachment
1 | نوع پانل كنترلي مشخص و مطابق مدارك ابزاردقيق درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | اضافه شد.
2 | در بخش 5-12 مشخص گردد كه كليه ادوات ابزاردقيق در اين پكيج مطابق اسناد پروژه بينك (Specification For Instrumentation با شماره مدرك (BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0001) تهيه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | این جمله در حال حاضر وجود دارد.
3 | نوع ارتباط بين پانل كنترلي و سيستم كنترلي PCS و ESD (بصورت Hardwire يا Serial Link) مشخص گردد، با توجه به فاصله زياد بين پكيج فلر و ساختمان كنترل، سيگنال هاي ارتباطي به سمت اتاق كنترل بايد داراي مينيمم اهم را داشته باشند بنابراين مطالعات قطر كابل (2.5 mm2) در داخل و بيرون پكيج انجام گيرد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | اضافه شد. فاصله از محل نصب ّIG panel تا اتاق کنترل بسیار کمتر از فاصله فلر است و تاثیر گذار در قطر کابل نیست.
4 | در خصوص ترموكوپل ها، اطلاعات بيشتري شامل نوع، نحوه نصب و ... ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | اطلاعات و مشخصات در استاندارد اصلی آمده است و نیاز به اضافه کردن بند به استاندارد نیست.
5 | تعداد ترموكوپل ها، بصورت مشخص در spec ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | اضافه شد.
6 | در بخش 5.12.8 مشخص گردد كه تمامي كابل هاي ابزاردقيق مطابق مدرك Specification For Instrument/F&G Cables با شماره مدرك BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0010 تهيه مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | اضافه شد.
7 | عبارت if any در پاراگراف 2 از بخش 5.12.8 حذف گردد |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | حذف شد.
8 | در خصوص shelter پانل كنترلي شفاف سازي گردد. |  | BK-SUR-ENG-MEC-02-07830 | 2023-06-07 | اضافه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Ah.Behbahani | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By: | Signature | M.Fakharian
| Date: 6/7/2023 |  |  |  |  | H.Ghadyani