## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-TB-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2225 |  |  | Transmital Date: 6/22/2023
Document Title: TBE For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2225 |  |  | Transmital Date: 6/22/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-TB-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | لازم است مطابق با استاندارد، سیستم کنترل و ESD از نقطه نظر طراحی، سخت افزار و نرم افزار متفاوت بوده و از دو سازنده ی مختلف انتخاب گردند. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | اصلاح شد.
2 | لازم است سازندگان پیشنهادی تمامی سیستم ها و تجهیزات، مطابق با لیست بلند سازندگان مجاز وزارت نفت بوده و مورد تایید باشند. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | ملاحظه شد.
3 | سیستم های Control و ESD لازم است High Available و سیستم ESD ، SIL3 در نظر گرفته شود. تمامی سازندگان لازم است Certificate در جهت اثبات SIL3 و High Available بودن سیستم های خود ارائه نمایند. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | سیستم ESD به برند EMERSON تغییر داده شد که Certificate های مربوطه را دارد.
4 | لازم است سازندگان، Reference List از محصولات خود جهت بررسی ارائه نمایند. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
5 | در برخی از پیشنهادات، پیشنهاد EMERSON + AMVAJE ABI ارائه گردیده است. منظور از این پیشنهاد چیست؟ هر گونه ادغام محصولات سازندگان مختلف در طراحی یک سیستم Integrated مورد تایید این امور نمی باشد. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | اصلاح شد. Control System از برند ایرانی و ESD از برند EMERSON پیشنهاد داده شده است.
6 | محدودیت های بیشترین تعداد کانال برای کارت های آنالوگ، 8 کانال و دیجیتال 16 کانال در تمامی پیشنهادات در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | ملاحظه شد.
7 | لازم است کارت های آنالوگ و بریر های مربوطه Smart HART Support باشند. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | ملاحظه شد.
8 | سایر موارد طراحی، نظیر لزوم در نظر گرفتن بریر برای سیگنالهای آنالوگ و رله واسط برای سیگنالهای دیجیتال، SIL3 بودن رله های سیستم ESD، در نظر گرفتن Accessory های تابلویی، Redundancy در Power و ... بایستی مطابق با استاندارد، مدارک پروژه و نقطه نظرات کارفرما انجام پذیرد. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | ملاحظه شد.
9 | ضروری است مدارک فنی، از جمله داده برگهای کلیه تجهیزات سیستم های کنترل / ESD پیشنهادی سازندگان برای بررسی کارفرما ارسال گردد. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | کلیه مدارک اخذ شده از وندور ها به پیوست TBE ارسال شده است.
10 | قبل از عقد قرارداد ضروری است توانمندیهای سازنده منتخب به تایید کارفرما برسد. |  | 1402-2294-161960 | 1402/04/26 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: