## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1748 |  |  | Transmital Date: 1/1/2023
Document Title: ESD Block Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1748 |  |  | Transmital Date: 1/1/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-BD-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | به عنوان یکی از عوامل فعال شدن ESD-1A که با تخلیه به مشعل همراه هست، Pressurized shutdown request from UCP بیان شده که می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | این علت در سطح ESD-0در نظر گرفته شده است.
2 | با توجه به قرار دادن IA Headr Low Low Pressure، به عنوان یکی از عوامل ایجاد ESD-1A به نظر می رسد که همین استدلال برای Control System Failure نیز صادق باشد. این مورد بررسی و در صورت لزوم در ویرایش بعد اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | سطح ESD-1A برای فعال سازی Failure سیستم کنترل کافی می باشد علت فعالسازی ESD-1A به دلیل افت فشار هوای ابزار دقیق جلوگیری از عدم عملکرد BDV ها در زمان تخلیه می باشد.
3 | در صفحه 2 از 7 عبارت Close قبل از شیر ESDV-3201 درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | اعمال گردید.
4 | در صفحه 3 از 7 عبارتopen قبل از شیرهای ESDV-2121 A/B/C درج گردد. اگر چه بهتر است شیرهای مذکور با شیر XV تعویض شده و با تصمیم اپراتور باز شوند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | با توجه به اهمیت کمپرسور لازم است هنگام فرآیند تخلیه همزمان با باز شدن BDV بعد از کولر این شیر نیز به صورت اتوماتیک باز شده و از طریق خط BYPASS کمپرسور وارد فرآیند تخلیه شود.لذا Type این شیر به BDV تغییر داده شد.
5 | تناقضات میان این مدرک و مدرک ESD Level Hierarchy، می بایست بر طرف گردد. به عنوان نمونه یکی از اثرات فعالسازی ESD-1A، روشن شدن Air Blower است که در مدرک ESD Level Hierarchy به Trip خوردن آن اشاره شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | در مدرک Hierachy اصلاح گردید. ضمن اشاره به این نکته که تجهیز فوق به صورت دستی و توسط اپراتور دستور Start و Start می گیرد.
6 | در سطح ESD-0 براي UPS Failure اشاره شده كه سيگنال از سيستم DCS ارسال مي شود در حالیکه سيگنال از سيستم ESD ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | اصلاح گردید.
7 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06693 | 2023-01-18 | اعمال می گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: