## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2019 |  |  | Transmital Date: 11.Apr.2023
Document Title: P&ID - Instrument & Plant Air System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2019 |  |  | Transmital Date: 11.Apr.2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-PI-0015_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه نظر پیشین: بخش دوم HAZOP Recommendation شماره 86، در خصوص در نظر گرفتن Trap برای Wet Air KOD به درستی اعمال نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اصلاح گردید.
2 | کلاس شیر کنترلی می بایست 300# درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
3 | نظر پیشین: با توجه به Note-10 و تاکید بر این موضوع که MCC در محدوده کاری سازنده می باشد، نحوه نمایش آن مطابق Legend پروژه اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
4 | کلیه شیرهای با اندازه 2 اینچ و بزرگتر از آن می بایست به صورت فلنجی نمایش داده شود. به عنوان نمونه شیر تخلیه Air receiver . |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | کلیه شیرهای که در خارج از پکیج قرار دارند و سایز بزرگتر از 2 اینچ دارند به صورت فلنجی نمایش داده شده است.
5 | Note-9 با سایر مدارک ابزار دقیق و صورتجلسه مورخ 1402/01/19 در مورد Package Type، مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال گردید.
6 | سایز Reducer با اندازه PSV مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اصلاح گردید.
7 | نقطه نظر عمومی: به منظور Duplicate نشدن Tag تجهیزات ابزار دقیق در بسته های مختلف (کمپرسور، نم زدا، هوا، نیتروژن و....) چه تمهیدی در نظر گرفته شده است؟ |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | در P&ID سازندگان مطابق توافقات یک حرف در ابتدایtag ها اضافه میگردد.
8 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07476 | 26.Apr.2023 | اعمال می‌گردد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: 24/08/2021