## Reply Sheet
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0023_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-0753 |  |  | Transmital Date: 04/Dec/22
Document Title: Mechanical Data Sheets For Sump Pumps |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-0753 |  |  | Transmital Date: 04/Dec/22
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-DT-0023_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
| با توجه به تایید این مدرک طی نامه شماره 00/2294/424207 و بروز تغییرات در مدرک، ضروریست مدرک بهمراه Reply Sheet مشتمل بر دلایل بروز تغییرات ارسال گردد. |  | 1401/2290/414504 | 1401/11/01 | دلایل بروز تغییرات ویرایش D02 نسبت به D01 : -عمق مخزن و همچنین حداقل ارتفاع سطح سیال درون آن مطابق آخرین تغییرات P&ID پروژه اضافه گردید. -حداقل فشار مکش پمپ مطابق آخرین تغییرات دیتاشیت فرآیندی اصلاح گردید. -دامنه تغییرات ولتاژ و فرکانس مطابق آخرین ویرایش مدرک Electrical system design criteria اصلاح گردید. -ناحیه حفاظتی پمپ، مطابق نظر بخش ایمنی و مدرک Hazardous area classification layout اصلاح گردید. -نوت شماره 32 به جهت الزام سازنده به در نظر گرفتن نیازمندی های پروژه اضافه گردید. -نوت شماره 33 مطابق دیتاشیت فرآیندی و به جهت آگاه بودن سازنده از در نظر گرفتن ابعاد مخزن در محاسبات هیدرولیکی اضافه گردید.
| در قسمت General Notes عبارت ذیل اضافه شود: For technical requirements of electrical LV motors refer to "Data sheets for LV induction motors" Doc.No; BK-GCS-PEDCO-120-EL-DT-0008" |  | 1401/2290/414504 | 1401/11/01 | نوت شماره 3 مطابق نقطه نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید.
| با توجه به تغییر نوع پمپ نسبت به اسناد پیمان، ضروریست در اسرع وقت نسبت به ارائه تبعات مالی-زمانی مطابق پیوست3 قرارداد و نیز تهیه و ارسال فرم CR جهت طرح و بررسی در کمیته تغییرات اقدام نماید. |  | 1401/2290/414504 | 1401/11/01 | جهت عملکرد بهتر و تخلیه مناسب تر، پمپ تخلیه (کف کش) چاله Closed Drain میبایست به صورت عمودی درنظر گرفته شود، ضمن اینکه این موضوع در پلات پلن پایه نیز (به درستی) به همین شکل (پمپ عمودی) لحاظ شده است. لذا نیازی به ارائه فرم تغییرات نخواهد بود.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: S.Zafaresmaeili | Signature | M.Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date: 9/23/2023