## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-UF-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1809 |  |  | Transmital Date: 1/21/2023
Document Title: Utility Flow Diagrams (UFD) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-1809 |  |  | Transmital Date: 1/21/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-UF-0001_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | خط 112-0002A در نقشه P&ID مخزن گازوئیل، در مدرک UFD نمایش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | تصحیح گردید.
2 | نظر پیشین: حجم عملياتي مخازن گازوئيل با سطوح مايع در P&ID مطابقت ندارد. (حجم عملیاتی با توجه به ابعاد مخزن و حجم بین سطوح 150mm و 1750mm حدود 22.4 متر مکعب می باشد.) |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | حجم عملیاتی با آخرین ویرایش مدرک P&ID مطابقت درارد.
3 | دمای جریان شماره 7 ( صفحه 2 از 9) اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | تصحیح گردید.
4 | كامنت پيشين: مشخصات بلوئر براي پكيج فلر نمايش داده شود. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | مشخصات بلوئر پس از نهایی شدن سازنده پکیج فلر و دریافت اصلاعات تکمیلی در مدارک پروژه ارائه خواهد شد..
5 | مصارف جریان خروجی از مخزن Potable Water،مطابق با مدرک P&ID، اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | مصارف جریان خروجی از مخزن Potable Water در حالت Operating نمایش داده شده است در صورتیکه در مدرک P&ID میزان مصارف در حالت طراحی ذکر شده است.
6 | برای جریان های ورودی و خروجی Flare KOD شماره جریان تعریف شود و دبی، دما، فشار و دانسیته در شرایط نرمال و Govern Case درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | اطلاعات درخواستی در مدارک Flare Network Study Report Flare Radiation & Dispersion Study Report Duty Specification for LP Flare Package P&ID - LP Flare System ارائه شده است.
7 | اعداد درج شده برای مصارف Corrosion Inhibitor با اعذ=داد مندرج در Table-1 مدرک Chemical consumption List مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | اصلاح گردید.
8 | کلیه داده های وابسته به اطلاعات سازندگان، پس از دریافت از ایشان، می بایست در این مدرک به روز رسانی گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | مورد تایید است.
9 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-01-06861 | 2023-02-01 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: