## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1397 |  |  | Transmital Date: 12/31/2022
Document Title: I/O List For ESD Systems |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1397 |  |  | Transmital Date: 12/31/2022
[5 empty] | CRS No: NISCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0003_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | ملاحظه شد.
2 | با توجه به اينكه بعضي از سيگنالهاي ورودي دو سطح از ESD را فعال مي كنند مانند LT-2112 (HH/LL)، سيگنال هاي Soft نيز مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | سیگنالی که به سیستم ESD به عنوان Input وارد می شود، آنالوگ هست. HH و LL در این مدرک در ستون ALARM مشخص شده اند. Effect سیگنالهای Soft در مدرک ESD Level Hierarchy و ESD Logic Diagram و Cause & Effect نشان داده می شوند.
3 | با توجه به اينكه مدرك Cause and effect ارائه نشده است. در صورت ارائه مدرك فوق مدرك مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | ملاحظه شد.
4 | با توجه به اينكه مدرك پيش نياز اين مدرك مانند PFD، P&ID و Index نهايي نشده است، و با توجه به تغييرات احتمالي اين مدرك بروز رساني گردد و مجددا ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | آخرین تغییرات مدارک نامبرده در این مدرک لحاظ شد.
5 | تعدادي سيگنال ارائه شده در اين مدرك، از field به سيستم DCS متصل شده است. مانند TIT-2125A. موارد در مدرك اصلاح شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | اصلاح شد.
6 | بازگشت به كامنت قبلي در خصوص اطلاعات UCP مشخص شود كه مربوط به كدام سيستم مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | اصلاح شد.
7 | موارد خط خورده و هايلايت شده در اين مدرك حذف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | مواردی که در رویژن های قبلی DELETED شده بودند، از رویژن D02 پاک شدند. مواردی که در Rev. D02 حذف شده اند، برای بررسی و تایید کارفرما در این رویژن با کامنت D02 deleted مشخص شده اند. در صورت تایید کارفرما، بطور کامل حذف خواهند شد.
8 | اين مدرك با توجه به كامنت هاي موجود در نسخه بعدي Replace شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05707 | 2022-09-14 | انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date:14 Sep 2022 |  |  |  |  | Date: