## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:NISOC-CRS BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1625 |  |  | Transmital Date: 28-11-2022
Document Title: Calculation Note For Outdoor Area Lighting System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-1625 |  |  | Transmital Date: 28-11-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-CN-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | صفحه ی 9/11:در بین شلتر های کمپرسور گاز نقاط تاریک وجود دارد،که می بایست روشنایی مناسب لحاظ گردد.در این خصوص پیشنهاد میگردد که در فاصله بین سایبان های کمپرسور از چراغ های 400 وات که بر روی استراکچر جرثقیل سایبان نصب می گردند،استفاده شود. |  | 1401-2290-402431 | 1401-10-24 | با توجه به اینکه شلتر کمپرسور به صورت یکپارچه خواهد بود، در ویرایش بعدی مدرک محاسباتی روشنایی شلترها، در تمامی طول شلتر چراغهای High Bay نصب خواهد شد که روشنایی مورد نیاز را تأمین می نماید.
2 | صفحه ی 11/11:بین شلتر و مخزن آب اتش نشانی نقاط تاریک وجود دارد ،لازم است در این بخش روشنایی در نظر گرفته شود.با توجه به مساحت زیاد محوطه ی utility ،توصیه میگردد حداقل یک تاور روشنایی دیگر جهت از بین بردن نقاط تاریک و دستیابی به روشنایی یکنواخت به این محوطه اضافه گردد. |  | 1401-2290-402431 | 1401-10-24 | مطابق محاسابت صورت پذیرفته در مدرک Calculation Note for Indoor Area Lighting System برای شلتر Fire Water تعداد هشت چراغ در زیر شلتر آتش نشانی در نظر گرفته شده است و همچنین با توجه به عدم فضای موجود و کلش های زیاد نمیتوان پایه چراغ، اضافه نمود. همچنین در محاسبات جدید در تمامی پلتفرمها و تانکها از چراغهای فلورسنت استفاده شده که در محاسبات آورده شده است. و در جانمایی نیز نشان داده شده است.
3 | تانک TK-2101 به همراه الکتروپمپ مربوطه در نقشه نمایش داده شود. |  | 1401-2290-402431 | 1401-10-24 | این تانک حذف شده است و در نقشه پلات پلن وجود ندارد.
4 | لازم است مطابق با مدرک 3D MODLE،ادوات ابزار دقیق از جمله نشان دهنده های سطح مایعات،فشار سنج ها و... شناسایی و روشنایی مناسب بر اساس استاندارد جهت آنها در نظر گرفته شود در این خصوص پیشنهاد می گردد از چراغهای 2.5 متری فلوروسنت استفاده گردد. |  | 1401-2290-402431 | 1401-10-24 | طبق بررسی های انجام شده با بخش ابزاردقیق Level Gage ها از نوع رفلکسی می باشد که نیاز به روشنایی ندارد. همچنین در محاسبات جدید در تمامی پلتفرمها و تانکها از چراغهای فلورسنت استفاده شده که در محاسبات آورده شده است. و در جانمایی نیز نشان داده شده است.
5 | با توجه به اینکه نسبت تبدیل Emin/Emax مقدار بسایر کم و در حدود 0.02 می باشد،لازم است ،طراحی بگونه ای انجام گردد که محوطه و تجهیزات دارای روشنایی یکنواخت باشد ،پیرو کامنت قبلی طی نامه شماره 135326 مورخ 1401/04/19 پیشنهاد میشود، در ضلع شمالی تعداد تاورها از 3 به 4 عدد افزایش پیدا کند. |  | 1401-2290-402431 | 1401-10-24 | این نسبت فقط برای روشنایی داخل ساختمان که چارچوب آن مشخص است، در نظر گرفته می شود و برای محوطه کاربردی ندارد. همچنین بر اساس نظر آن کارفرمای محترم یک عدد پایه روشنایی جدید در ضلع شمالی ناحیه فرآیندی اضافه گردید.
6 | در محاسبات لازم است، اثر روشنایی فنس بر روشنایی محوطه لحاظ نشود. |  | 1401-2290-402431 | 1401-10-24 | اثر این چراغها حذف گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: