## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1742 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
Document Title: I/O List For Control System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1742 |  |  | Transmital Date: 12/28/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0002_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به نظر ذي نفع اصلي بر ويرايش قبلي، ضروريست، موارد زير در زماني كه ويرايش جديد ارائه مي گردد در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | ملاحظه شد.
2 | تگ EZSC-2102 و EZSO-2102 كه بين فيلد و سيستم ESD مي باشد، در اين مدرك نمايش داده نشود.Description نيز اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | پوزیشن سوییچ های این ولو طبق P&ID به سیستم DCS رفته است.
3 | Source و Destinatination براي سيگنالهاي زير مجدد بررسي و اصلاح گردد. LIT-2162 PIT-2161 LSLL-2231 XZSC-2271 XZSO-2271 ZSC-2301 ZSO-2301 HSC/O-2301 EZSC-3201 EZSO-3201 |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد. نام HSC/O-2301 با PSOV-2301 جایگزین شد.
4 | پكيج هاي PK-G-2207/8/9/10 مجددا مورد بازنگري و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد.
5 | تمامي Command ها بصورت Hardwire منتقل شود. براي مثال سيگنال Duty/Standby براي كمپرسور هوا |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | لاجیک Duty/ Standby بصورت کاملا نرم افزاری پیاده سازی می شود، و انتخاب اینکه کدام پمپ Duty باشد توسط اپراتور اتاق کنترل صورت می گیرد، این سیگنال توسط سلکتور یا پوش باتن روی Operating Station صورت می گیرد. لازم به ذکر است در صورتی که از فیلد بخواهند پمپ Duty انتخاب کنند، این عمل با گذاشتن سلکتور Local/Remote بر روی آپشن Local صورت می گیرد و هر پمپ مستقلا استارت یا استوپ می شود.
6 | اسم پكيج Ignition Control Panel IG-2201) در قسمت source اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد.
7 | ارتباط بين سيستم F&G و DCS در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | ارتباط سخت افزاری بین DCS و F&G وجود ندارد. (به مدرک Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration رجوع شود.)
8 | با توجه به تصميمات اتخاذ شده در جلسه KOM كمپرسورهاي گازي و در نظر گرفتن پنل هاي مجزا، موارد در اين مدرك نيز انعكاس داده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد.
9 | بررسي ها و هماهنگي هاي لازم از سوي مشاور جهت همسنگ سازي اين مدرك با مدرك Electrical I/O List برق صورت پذيرد. مثلاً در شيت IRP فقط رديف هاي مربوط به 110V AC UPS در نظر گرفته شده است (110/24V DC UPS ميبايست اضافه گردد). |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد.
10 | نظرات ارائه شده بر روي مدرك Electrical I/O List ترنسميتال شماره 1625 در خصوص اين مدرك نيز معتبر است، لذا مقتضي است قبل از ارسال مجدد مدرك هماهنگي هاي لازم بين بخش هاي برق و ابزاردقيق مشاور با توجه به كامنتهاي PEDCO و NISOC در اين خصوص صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد.
11 | براي UPS ستون From شماره تجهيز درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | در بالای هر جدول، عنوان تجهیز ذکر شده است.
12 | در توضيحات سيگنالها براي IRP شماره تابلوها و ساير تجهيزات نوشته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | اصلاح شد.
13 | مسئوليت تعداد تگ ها و ارتباطات بين سيستم ها بر عهده پيمانكار فرعي مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06697 | 2023-01-18 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: