## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0005 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1527 |  |  | Transmital Date: 10/22/2022
Document Title: Data Sheets For Pressure & Safety Relief Valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1527 |  |  | Transmital Date: 10/22/2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-IN-DT-0005_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به اينكه مدرك Area Classification بصورت نهايي نمي باشد اظهار نظر در اين خصوص امكان پذير نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | این مدرک مطابق آخرین نسخه از مدرک Area Classification به روز رسانی شده است
2 | اين مدرك با مدرك spec، تناقضات بسياري وجود دارد در زير به بخشي از آنها اشاره شده است، تمامي موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 | در تمامي موارد Trim Material مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | جنس Trim مطابق با مدرک Pipeline Material Specification در نظر گرفته شده است لازم به ذکر است این آیتم با مدرک Spec مربوطه مغایرتی ندارد و در مدرک Spec ذکر شده است : (Trim Material Shall Be AISI 316 SS As A Minimum)
4 | متريال spring مطابق با spec در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | جنس Sprin مانند جنس Trim در نظر گرفته شده است لازم به ذکر است در مدرک Spec مربوطه برای جنس Sprin به جدول API STD 526 اشاره شده است
5 | براي CONVENTIONAL TYPE بر اساس spec: For flammable or toxic services, bonnets shall be vented to the discharge side of the relief valve. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | به صورت Note در مدرک ذکر شده است
6 | بر اساس مدرك spec: Balanced bellows valves shall have open bonnet construction. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | با توجه به نوع این شیرها که Conventional می باشد نوع Close Bonet انتخاب شده است
7 | بر اساس مدرك spec: In valves with balancing bellow, the bonnet shall have a ½” threaded hole, NPT as per ANSI 1.20.1. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | با توجه به نوع این شیرها که Conventional می باشد این آیتم قابل بررسی نیست
8 | Valves shall, in general, be of the direct spring loaded full nozzle with minimum inlet flange rating of 300#, |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | این آیتم در نظر گرفته شده است و Inlet Flange Rating 600# می باشد
9 | Calculated Area بر اساس in2 ارائه شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | مدرک مطابق نظر کارفرمای محترم اصلاح گردید
10 | فرمت مدارك ارائه شده براي ديتاشيت ها در ناحيه منيفولد و كمپرسورهاي گازي با هم تفاوت دارد. فرمت ارائه مدارك در پروژه با هم تطابق داشته باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | برای ایستگاه تقویت قشار از نمونه مدرک مربوط به Safety Valves و برای Manifold و خط لوله از نمونه مدرک مربوط بهRelief Valves استقاده شده است جهت اطمینان کارفرمای محترم کلیه اطاعات مورد نیاز برای سازنده -ها در هر دو این فرمت ها آورده می شود
Process Comments
11 | PSV-3201: 1-دمای Relief با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) 2-سطوح محاسبه شده با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) 3-میزان Excess capacity با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | 1- اصلاح گردید 2- اصلاح گردید 3- میزان Required Capacity که در داده برگ مذکور گزارش گردیده است برابر با میزان فلوریت محاسبه شده ای می باشد که به عنوان داده ورودی برای محاسبات PSV Sizing استفاده شده است و با مدرک Relief Load Summary مطابقت دارد.
12 | PSV-3202: 1-دمای Relief با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) 2-سطوح محاسبه شده با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) 3-میزان Excess capacity با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) 4-دبی ورودی به شیر اطمینان با موارد مندرج در آخرین مدرک محاسبات فرآیندی مغایرت دارد ( پیوست ترنسمیتال 1543) |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | 1- اصلاح گردید 2- اصلاح گردید 3- میزان Required Capacity که در داده برگ مذکور گزارش گردیده است برابر با میزان فلوریت محاسبه شده ای می باشد که به عنوان داده ورودی برای محاسبات PSV Sizing استفاده شده است و با مدرک Relief Load Summary مطابقت دارد. 4- اصلاح گردید
13 | به نظر می رسد که داده برگ مذکور بدون هماهنگی با بخش فرآیند پیمانکار تهیه و ارسال شده است. ضروری است مدارك ديتاشيت با اطلاعات فرآیندی معتبر، تهیه و ارسال گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | اصلاح گردید
Piping Comments
14 | ميزان Corrosion Allowance بر اساس مدرك PMS بايستي در تمامي ديتاشيت ها مشخص گردد. بطور مثال در كلاس AN07 ميزان آن 6 ميليمتر مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | این مورد مطابق خواست کارقرمای محترم به مدرک اضافه شد
15 | در مورد رنگ شيرها چيزي در ديتاشيت ها اشاره نشده است. پيشنهاد مي شود براي خطوط كربن استيل مطابق مدرك رنگ Pipingپروژه باشد و مدرك رنگ پروژه نيز در ليست ريفرنس مدارك اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-06098 | 2022-11-06 | Note مربوطه اضافه گردید
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: