## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2249 |  |  | Transmital Date: 8/9/2023
Document Title: Calculation Note For Control Valve Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-22249 |  |  | Transmital Date: 8/9/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006_D06 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | میزان Opening شیرها در حالتهای مختلف فرآیندی که در خروجی نرم افزار درج شده است مربوط به Cv محاسبه شده می باشد. در حالیکه Opening شیرها می بایست با توجه به سایز شیر انتخاب شده بر اساس نظر کارفرما ( Cv Rated) نیز ارائه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | همانطور که در ویرایش قبلی مدرک فوق توضیح داده شد مطابق با توافقات صورت گرفته میزان Openinig مربوط به Cv محاسبه در مدرک گزارش شده است و میزان Cv Rated می بایست توسط سازندگان محاسبه و ارائه گردد.
2 | با توجه به نقطه نظر فوق، در خصوص شیرهایی که بازه Opening آنها خارج از محدوده 25 تا 80% می باشد می بایست تایید کارفرما اخذ گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | مورد تایید است.
3 | Cv محاسبه شده در داده برگ ابزار دقیق به روز رسانی گردد. در حال حاضر اعداد مندرج در این مدرک با آخرین ویرایش مدرک ابزار دقیق متفاوت می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | در ویرایش آتی مدرک ابزار دقیق اصلاح می گردد.
4 | سایز خط ورودی شیر FCV-2111 براساس آخرین ویرایش مدرک P&ID ارسال شده، 4 اینچ می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | سایز خط ورودی شیر FCV-2111 براساس ویرایش D07 مدرک P&ID ارسال شده است.
5 | سایز خط ورودی شیرهای FCV-2135 براساس آخرین ویرایش مدرک P&ID ارسال شده، 6 اینچ می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | سایز خط ورودی شیر FCV-2135 براساس ویرایش D07 مدرک P&ID ارسال شده است.
6 | عدد Critical Presuure برای PCV-2135 به جای 220 psi، عدد 1373psi می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | عدد Critical Presuure برای PCV-2135 در ویرایش D06 مدرک ارسالی، عدد 1373psi در نظر گرفته شده است.
7 | عدد Critical Presuure برای PCV-2152 و PCV-2151 به جای 2770 psi، عدد 1536psi می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | عدد Critical Presuure برای PCV-2135 در ویرایش D06 مدرک ارسالی، عدد 1536psi در نظر گرفته شده است.
8 | عدد Kinematic Viscosity برای PCV-2292 و PCV-2161 به عدد 18.49Cst اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | عدد Kinematic Viscosity برای PCV-2292 و PCV-2161 در ویرایش D06 مدرک ارسالی، عدد 18.49Cst در نظر گرفته شده است.
9 | عدد Kinematic Viscosity برای PCV-2211 به عدد 1.8Cst اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | با توجه به شبیه سازی شرایط فرآیندی خط نیتروژن خروجی از V-2204 (Tem:60 ,P:8 barg) در نرم افزار hysys میزان Kinematic Viscosity برابر با 2.2Cst محاسبه شده است.
10 | دبی PCV-2161 و PCV-2162 با توجه به اختلاف دبی پمپهای ورودی و خروجی تانک گلایگول می بایست با هم متفاوت باشند. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اصلاح گردید.
11 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-08148 | 2023-07-24 | اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: