## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2123 |  |  | Transmital Date: 20 May 2023
Document Title: Data Sheets For Level Gauges |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2123 |  |  | Transmital Date: 20 May 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0003_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07780 | 2023-05-31 | ملاحظه گردید.
2 | Section × Size Type of glasses براي رنج 7*9 در spec مربوطه موجود نمي باشد. تعداد سكشن ها افزايش پيدا كند. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07780 | 2023-05-31 | در رویزن بعدی Spec مورد نظر اعمال می گردد.
3 | Section × Size Type of glasses براي LG-2201 و LG-2211 مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07780 | 2023-05-31 | اصلاح گردید.
4 | NACE بودن متريال LG-2211 مجددا مورد بازنگري قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07780 | 2023-05-31 | اصلاح گردید.
New Comments
1 | در خصوص تعداد LG های 2111 بر روی SLUG CATCHER DRUM با توجه به ابعاد Drum؛ تعداد دو عدد LG با اندازه 9*7 sections قابل قبول نمی باشد (مغایرت با spec پروژه و نیز تمهیدات ساخت و اجرا). مدرک مطابق با مدارک و نیازمندی های پروژه اصلاح گردد. |  | BK-HD-PEDCO-T-2382 | ایمیل مورخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۲ | اصلاح گردید.
2 | در خصوص LG-2281 نیز تعداد section های 9*7 قابل قبول نمی باشد؛ مدرک مطابق با مدارک و نیازمندی های پروژه اصلاح گردد. |  | BK-HD-PEDCO-T-2382 | ایمیل مورخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۲ | اصلاح گردید.
3 | دانسیته Upper Fluid برای ردیفهای 14 تا 16، 19 تا 21 و ردیف 23 درج گردد. |  | BK-HD-PEDCO-T-2382 | ایمیل مورخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۲ | اصلاح گردید.
4 | مواردیکه فشار طراحی 22 بار برای انها درج شده است در صورت تغییر در محاسبات Settle out، اصلاح گردد. |  | BK-HD-PEDCO-T-2382 | ایمیل مورخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۲ | اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 31 May 2023 |  |  |  |  | Date: