## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002 | [5 empty] | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1687 |  |  | Transmital Date: 12/25/2022
Document Title: Civil and Structural drawings -W028 | [5 empty] | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-CV-TR-1687 |  |  | Transmital Date: 12/25/2022
[6 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-W028-PEDCO-110-CV-PY-0002-D08 |  |  | CRS Status:
عطف به نامه های شماره 01/2294/467242 و 02/2294/897925
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1- مقتضی است بندهای 13،14،15،16،18،19،21،24، 30 در ویرایش آتی مدرک اعمال گردد. (بندهای اشاره شده مربوط به نامه شماره 01/2294/467242 است) |  | بند 13- برگه شماره 7: جدول آرماتور با نقشه مغایرت دارد: بازنگری و اصلاح گردد. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 14- برگه شماره 9: نام برش ها اصلاح گردد. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 15- برگه شماره 9: مقدار شیب رمپ در برش 4 با پلان متفاوت است. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 16- برگه شماره 9: در پلان یک رمپ ولی در برش دو رمپ نشان داده شده است.مغایرت دارد. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 18- برگه شماره 12: به برش 3 خط شکست اضافه گردد. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 19- برگه شماره 13: شیب کورال در پلان درست نمایش داده شود. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 21- برگه شماره 18: شیب خاکریزی ها به 2:3 (2 عمودی بر 3 افقی) تغییر یابد. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | با توجه به احداث کانال بتنی انتقال آب و گل و مستحدثات بتنی پیرامون و هم چنین رودخانه پایین دست امکان تغییر شیب خاکریزی نیست.
|  |  | بند 24-شیب خاکریزی جاده دسترسی محوطه چاه و سوخت در پروفیل های عرضی از 3:2 به 2:3 (2 عمودی بر 3 افقی) تغییر یابد. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
|  |  | بند 30-فنس دور گودال ها نمایش داده شود و دیتیل و محاسبات ارائه شود. | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
2 | 2- در خصوص بند 20، شیت 18 نقشه، 5 سانتی متر گراول درج شده حذف و یک لایه ساب بیس به ضخامت 15 سانتی متر جایگزین گردد، متذکر می گردد هرگونه جاده دسترسی بر اساس جزئیات نقشه مصوب انجام گردد. |  |  | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اعمال شد.
3 | 3- در خصوص عدم اعمال بند 26 تبعات متعاقبا اعلام خواهد شد. |  |  | 02/2294/897925 | 1402/03/08 | اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
4 | 4- در خصوص سایر بندها نظری مطرح نمی باشد. |  |  | 02/2294/897925 | 1402/03/08
نقشه های علائم با توجه به مشترک بودن جاده دسترسی این موقعیت با موقعیت W035، نقشه های علائم در مدارک جاده دسترسی موقعیت W035 ارائه خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) | [5 empty] | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: | [5 empty] | Date: