## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1709 |  |  | Transmital Date: 19-DEC-2022
Document Title: Plan & Profile Drawings For Gas Pipeline (to Siahmakan) |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0011-CV-TR-1709 |  |  | Transmital Date: 19-DEC-2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-PPL-PEDCO-320-SU-DW-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | نقطه IP1 كه Tie-in به خط خروجي Pig Launcher در GCS مي باشد در نقشه Plot Plan مشخص گردد. مختصات نقطه بررسي گردد به نظر مي رسد مختصات داده شده در اين نقشه با مختصات در نقشه Plot Plan تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اصلاح شد.
2 | موقعيت و ابعاد انكربلاك/فلنج مشخص گردد.بايستي هم در اين نقشه و هم در نقشه Plot Plan‌مشخص گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
3 | Watercourse و Floodway و جاده و خطوط لوله موجود درتقاطع ها بايستي نشان داده شوند. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | همانطور که مستحضرید عوارضی مانند Watercourse و Floodway در طول خط لوله، عرض های متفاوتی دارند و با توجه به توپوگرافی منطقه مسیر (بستر) عبور آب و سیل مدام تغییر می کنند، لذا با توجه به مقیاس نقشه مواردی که عرض قابل توجهی داشته و در طول زمان بستر واضح و متمایزی را بر روی زمین طبیعی تصرف کرده اند (بر اساس هیستوری زمانی گوگل ارت) نشان داده شده است. محل دقیق سایر تقاطع های فرعی در زمان اجرا تدقیق می گردد.
4 | مدرك Unit Plot Plan for LBV در جدول ريفرنس ها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
5 | مدرك Specification For Pipeline Coating در جدول ريفرنس ها اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
6 | با مختصات در نقشه Plot Plan بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اصلاح شد. جدول مجزایی قرار داده شد.
7 | براي تشخيص بهتر تقاطع ها در نقشه و در جدول بايستي با شماره مشخص گردند. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
8 | رنگ بندي و يا هاشورهاي قابل تفكيك استفاده شود |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
9 | ضخامت لوله در تقاطع با مدارك Pipeline Material Spec و Wall Thickness Cal. مطابق باشد يا در مدارك مذكور اصلاحات لازم انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اصلاح شد. ضخامت لوله در کل مسیر خط لوله 11.1 میلی متر است.
10 | ضخامت لوله در تقاطع ها نيز با طول لازم لوله مشخص گردد. مقادیر اسلب بتنی ، اسلیو، و دیگر ملحقات در تقاطع ها و....در جدول آورده شود. پوشش لوله نيز ذكر گردد. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | با توجه به توضیح کامنت بالا، ضخامت در کل مسیر یکسان است. در مورد مقادیر دیگر در هر تقاطع به نقشه استاندارد مربوطه ارجاع داده شده است.
11 | كامنت هاي ويرايش قبل به قوت خود باقي است |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
12 | كنترل و اصلاح شوند |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اصلاح شد.
13 | در خصوص جانمايي موقعيت LBV ها بر ديگر مدارك نيز اعلام شده است كه پيمانكار بايستي توجيه فني لازم را ارائه نمايد و يا اقدام اصلاحي بعمل آيد.بنظر مي رسد LBVهاي جديد بايستي در محل تقاطع با كانال رودخانه اي موجود همانند LBV موجود نصب گردد كه حدوداً كيلومتر 500 + 25 نشان داده شده در نقشه شيت 3 ميباشد. لذا كيلومتر نشان داده شده در شر ح كار نبايستي مبناي كار قرار گيرد و بايستي بررسي و مطالعات فني در اين خصوص انجام شود. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | موقعیت LBV به محل تقاطع با رودخانه اصلی جابجا شد.
14 | براي تشخيص بهتر تقاطع ها در نقشه و در جدول بايستي با شماره مشخص گردند. |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اعمال شد.
15 | ؟؟ kp -- to kp -- |  | BK-SUR-ENG-PPL-01-06549 | 2022-12-28 | اصلاح شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: