## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1938 |  |  | Transmital Date: 06/Mar/2023
Document Title: TBE For Instrument /Plant Air & Nitrogen Package |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-ME-TR-1938 |  |  | Transmital Date: 06/Mar/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-ME-TB-0006_D00 |  |  | CRS Status:
| Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | موارد کلی: -مطابق بند B.2.1 استاندارد IPS-M-EL-143 درجه حفاظت محفظه تابلوی برق(کنترل پانل محلی) میبایست IP-55 در نظر گرفته شود. -مطابق بند 8,7,3 استاندارد IPS-M-EL-131 کلیه اتصالات اضافی در الکتروموتور شامل PTC و یا هیتر ضد کندانس میباست در یک جهبه اتصال مجزا از باکس قدرت الکتروموتور تعبیه گردند. -ضروری است در فرم ITP در زمان انجام تست نهایی پکیج (Performance test) کلیه تست های الکتروموتور شامل : تست های بار، تست بی باری،تست عایقی ، اندازه گیری جریان و ... لحاظ گردند. سیستم کنترل های کمپرسورهای هوا مستقل از درایرها می باشند. -درایرها هرکدام پنل کنترلی مجزا داشته باشند. -هر کمپرسور هوا یک پنل UCP (PLC -base) مجزا دارد که در ساختمان کنترل در نظر گرفته شود. -پنل کنترلی مربوط به پکیج نیتروژن به صورت (PLC -base) و در ساختمان کنترل در نظر گرفته شود. -ضروری است مطابق مدارک مرجع ابزار دقیق پروژه جمله مدارک ذیل پیشنهادات مورد بازنگری قرار گیرند. |  | 1402/2294/92853 | 1402/03/09 | موارد کلی : -درجه حفاظت محفظه تابلوی برق (کنترل پانل محلی) IP-55 در نظر گرفته می شود. -کلیه اتصالات اضافی در الکتروموتور(در صورت وجود) شامل PTC و یا هیتر ضد کندانس در یک جهبه اتصال مجزا از باکس قدرت الکتروموتور تعبیه می گردند. -کلیه تست های مربوطه موتور، مطابق با دستور العمل بارزسی خرید و ساخت کالا (منضم به قرارداد) و دیگر مدارک فنی پروژه در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد. - مطابق با مشخصات فنی پروژه ، سیستم کنترل خشک کن هابه صورت محلی برای هر درایر در نظر گرفته شده و سیگنالها به UCP کمپرسور های هوا ارسال می گردد. - هر کمپرسور هوا یک (PLC-Base)UCP مجزا دارد که در ساختمان کنترل قرار دارد. - پنل کنترلی کمپرسورهوا و پکیج نیتروژن به صورت PLC Based در اتاق کنترل درنظر گرفته شده اند. - پیشنهادات فنی سازندگان منطبق بر مدارک ضمیمه PMR می باشد. -قطعات یدکی پیش راه اندازی، راه اندازی و دو ساله مطابق با دستور العمل تامین لوازم یدکی (منضم به قرارداد) خواهد بود. -اطلاعات فرآیندی پکیج هوا مطابق با نسخه نهایی مدارک Duty spec و Process data sheet خواهد بود که در مدرک TBE قرار گرفته است. -در خصوص پکیج نیتروژن:مشخصات خروجی از قبیل میزان اکسیژن و دیگر گازها مطابق با مدرک DUTY SPEC خواهد بود. -در حال حاضر ستون مربوط به مشخصات فنی کالای پروژه در جدول موجود می باشدو در ارتباط با اطلاعات سازندگان چنانچه داده ای موجود نباشد سازنده موظف است در مرحله طراحی تفضیلی داده های مورد نیاز را در مدارک خود اعلام نماید شایان ذکر است در هر صورت این داده ها با نیازمندیهای پروژه مطابقا خواهد داشت مگر اینکه بصورت مشخص در لیست انحرافات سازنده اعلام شده باشد و توسط کارفرمای محترم تایید شده باشد. لازم به ذکر است پیشنهاد فنی سازندگان به همراه لیست انحرافات به پیوست TBE قرار گرفته است. -تاییدیه کارفرمایان محترم بر روی Deviation list پیش از عقد قرار داد اخذ خواهد شد. -مورد تایید است. لطفا چنانچه در قسمتی از این جدول عدم مطابقت با داده برگها وجود دارد بصورت واضح مشخص فرماِئید. -مورد تایید است. -سازندگان دست دوم کالا (sub vendors) از لیست سازندگان مجاز (AVL) پروژه انتخاب خواهد شد .
Specification for Instrument and Control of Package Unit System Specification for Instrument Control/ESD/F&G System Block Diagram Configuration
قطعات یدکی پیش راه اندازی، راه اندازی و دو ساله در تعهد پیمانکار می باشد. در صورت نبود لیست قطعات در دستور عمل تهیه قطعات یدکی، لیست پیشنهادی سازنده جهت بررسی ارسال گردد. -در خصوص مدرک ارسالی سه سازنده موارد فرآیندی چک گردید و ضروری است اصلاحاتی در مدرک صورت پذیرد به عتوان نمونه اطلاعات فرآیندی مدارک سازندگان که در ذیل به آن اشاره شده است میباست مطابق با اطلاعات فرآیندی مندرج در نسخه نهایی مدارک Duty Spec و Process Data sheet باشد: دمای ورودی به خشک کن هوا دمای عملیاتی به خشک کن هوا فشار طراحی خشک کن هوا و کمپرسور فشار عملیاتی خشک کن هوا و کمپرسور تعداد خشک کن هوا ( میباست دو عدد دو قلو باشند جمعا چهار بستر خشک کن) ظرفیت هر پکیج خشک کن هوا فشار هیدرو تست خشک کن هوا و Air reciver -در خصوص پکیج نیتروژن میبایست (مشخصات خروجی از قبیل میزان اکسیژن و دیگر گازها مطابق مدرک Duty Spec) ارائه شود -ستون مربوط به مشخصات فنی کالای پروژه مطابق با داده برگ فنی و دیگر مدارک تایید شده در جداول TBE گنجانده شود. برخی ستون نیازمندی های خریدار فاقد اطلاعات است. -اخذ تاییدیه کارفرما بر روی Deviation List پیش از عقد قرارداد الزامی است -مطابقت کامل موارد فنی درج شده در جدول TBE با مندرجات داده برگها ضروری است. -لیست کالای یدکی میبایست بر اساس پیشنهاد سازنده و در نظر گرفتن حداقل های پیوست 11 کتابچه پیمان تهیه و ارسال گردند. -سازندگان دست دوم کالا (Sub vendor list) نیز میبایست از لیست سازندگان مجاز انتخاب گردند.
2 | هواسان : -تاکید می گردد که کلیات دستور العمل بازرسی (ITP) ارسال شده، میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تائید آن خواهد بود |  | 1402/2294/92853 | 1402/03/09 | ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد
3 | هوایار: -تاکید می گردد که کلیات دستور العمل بازرسی (ITP) ارسال شده، میبایست در جلسه PIM و با حضور کارفرما، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و سازنده نهایی گردد. لازم به ذکر است برگزاری جلسه مذکور منوط به بررسی مدارک بازرس شخص ثالث و تائید آن خواهد بود. -دلایل حذف لیست کالای یدکی مندرج در صفحات 73 الی 75 مشخص گردد. |  | 1402/2294/92853 | 1402/03/09 | ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد . - -قطعات یدکی پیش راه اندازی، راه اندازی و دو ساله مطابق با دستور العمل تامین لوازم یدکی (منضم به قرارداد) خواهد بود.
4 | پارس کمپرسور: -برنامه بازرسی کالا (ITP) پیشنهادی پیمانکار ارسال گردد در ضمن این مدرک میباست مطابق با نظر کارفرما و سطح بازرسی کالا تدوین گردد. |  | 1402/2294/92853 | 1402/03/09 | ITP در جلسه پیش- بازرسی (PIM) و با حضور سازنده، پیمانکار، بازرس شخص ثالث و آن کارفرمایان محترم نهایی خواهد شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature | H.Naserizadeh |  |  | Clarified By : S.Zafaresmaeili | Signature | M.Fakharian
| Date: |  |  |  |  | Date: 10/24/2023