## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2345 |  |  | Transmital Date: 5 sep 2023
Document Title: Data Sheets For Control/Regulator valves |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR- 2345 |  |  | Transmital Date: 5 sep 2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | ملاحظه گردید.
2 | نوع End Connection براي تمامي شيرهاي كنترلي در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | در آیتم 29 بیان گردیده است.
3 | براي PCV-2211 و PCV-2201 كلاس 800 براي End Connection مجددا بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اصلاح گردید.
4 | FCV-2101 1- به صورت کلی می بایست Cv برای دبی حداکثر محاسبه شده و پس از انتخاب سایز شیر کنترلی بر این مبنا، در صد opening در حالتهای حداکثر، نرمال و حداقل گزارش گردد. در حالیکه این مورد به درستی اعمال نشده است به عنوان نمونه درصد opening شیر در دبی نرمال در مورد FCV-2101 بیشتر از حالت دبی حداکثر می باشد. این موضوع (فلسفه انتخاب Cv) در خصوص تمامی شیرهای کنترلی صادق می باشد 2- دبی حداکثر و حداقل برای FCV-2101 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. 3- سایز مندرج در داده برگ با مدرک P&ID تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | نحوه انتخاب سایز بر اساس نامه کارفرمای اصلی (NISOC) به شماره نامه 1402-2294-127226 مورخ 1402/04/04 در نظر گرفته شده است.
5 | FCV-2102: 4- میزان Shutoff شیر کنترلی بر مبنای حداکثر اختلاف فشار دو سمت آن محاسبه می شود. بر این اساس می بایست با توجه به کلاس فشاری بالادست ولو، اعداد مندرج در دیتاشیت بازنگری گردد. به عنوان نمونه در مورد FCV-2102، کلاس بالادست شیر #600 و پایین دست آن کلاس #150 می باشد و بر این اساس میزان Shutoff 41 بار می بایست بازنگری گردد. 5- دبی حداکثر و حداقل برای FCV-2102 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. 6- سایز مندرج در داده برگ با مدرک P&ID تطابق ندارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | فشار SHUT OFF در ویرایش ارسالی مدرک فوق بر اساس فشار طراحی مدرک Piping Material Specification اصلاح گردید. همچنین مدارک مهندسی همسان سازی گردید.
6 | FCV-2111: 7- داده های فرآیندی به صورت کلی بازنگری گردد. دبی، دانسیته، فشار بخار و.... مندرج در داده برگ می بایست اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اصلاح گردید.
7 | PCV-2135 A/B/C: 8- دبی حداکثر و حداقل برای PCV-2135 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اطلاعات مندرج در مدارک فوق همسان گردید.
8 | PCV-2151: 9- دبی حداکثر و حداقل برای PCV-2151 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اطلاعات مندرج در مدارک فوق همسان گردید.
9 | PCV-2152: 10- دبی حداکثر و حداقل برای PCV-2152 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اطلاعات مندرج در مدارک فوق همسان گردید.
10 | PCV-2021: 11- دبی حداکثر و حداقل برای PCV-2201 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اطلاعات مندرج در مدارک فوق همسان گردید.
11 | PCV-2211: 12- دبی حداکثر و حداقل و نرمال برای PCV-2211 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اطلاعات مندرج در مدارک فوق همسان گردید.
12 | PCV-2272: 13- دبی حداکثر و حداقل و نرمال برای PCV-2272 با اعداد مندرج در مدرک محاسبه فرآیندی تفاوت دارد. 14- سایز شیر با عدد مندرج در P&ID مغایرت دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | اطلاعات مندرج در مدارک فوق همسان گردید.
13 | LCV-2114: دانسیته در داده برگ درج گردد. درصد Opening حالت نرمال (4.4%) نیاز به بازنگری دارد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-07784 | 2023-05-31 | دانسیته در مدرک ارائه گردید. در خصوص درصد Openinig رجوع شود به پاسخ بند4 فوق
New Comments
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | ملاحظه شد.
2 | درخصوص لزوم Nace بودن يا نبودن شيرهاي كنترلي مسير ميعانات خروجي از Inlet K.O. drum ورودي و همچنين خروجيAir Coolerها، آخرين PMS ، ملاك عمل قرار گيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | مطابق اخرین PMS دیده شده است . متریال SS است و الزام NACE ندارد
3 | به پيوست برخي موارد اصلاحي ارسال مي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | مدرک فوق بر اساس آخرین ویرایش مدرک Calculation Note For Control Valve Sizing به شماره مدرک "BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0006" بروزرسانی گردید.
4 | با توجه به نقطه نظرات بر روي اين مدرك و ديگر مدارك ترانسميتال، ترانسميتال فوق عودت داده مي شود لذا رويژن بعدي اين مدرك، با همين نسخه و همين ترانسميتال جايگزين گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08191 | 2023-07-30 | انجام شد.
D02(Replace)
1 | متریال NACE بر اساس آخرین نقطه نظر ارایه شده بر روی مدرک PMS اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-04 | مطابق PMS اصلاح شد.
2 | در خصوص مدرك DATA SHEETS FOR CONTROL/REGULATOR VALVES (BK-GCS-PEDCO-120-IN-DT-0011_D02) علاوه بر نظرات مارك شده پيوست يك كامنت جنرال مطرح مي باشد كه جنس Stem بايستي از نوع SS با استحكام بالا باشد بطور مثال A276-T316 يا 18Cr-8Ni-Mo ذكر گردد. همچنين بايستي تمامي بخش هاي شيرها كه از جنس SS316 مي باشند در سرويس ترش تطابق با NACE داشته باشند و پاسخي كه پيمانكار در CRS در آيتم رديف 2 مربوط به New Comments ذكر نموده صحيح نمي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-04 | در مورد STEM چون بخشی از Trim محسوب میشود(‌ مطابق بند 9.4 در مدرک SPEC) ، نوت شماره ۴ در باره متریال Hard face در مورد آن صدق میکند. الزام NACE مطابق PMS مشخص و تغییرات در نسخه جدید PMS در این مدرک نیز اعمال شد.
3 | • میزان opening برخی از شیرها خارج از بازه % 25 تا 80% می باشد. نظیر PCV-2211 و PCV-2152 • Failure بعضی از شیرها با مدرک P&ID تفاوت دارد. نظیر PCV-2211 و PCV-2152 و PCV-2135 A/B/C • در خصوص داده برگ PRV-2291، دبی های درج شده با دبی محاسبه شده برای مصارف نیتروژن در مدرک Utility Consumption List تفاوت دارد. • در خصوص داده برگ PRV-2292، دبی های درج شده برابر با دبی PRV-2291 می باشد که با در نظر گرفتن عامل Liquid Movement می بایست اعداد متفاوتی برای این دو شیر درج می شد. • در خصوص داده برگ PRV-2262، دبی های درج شده با دبی محاسبه شده برای مصارف نیتروژن در مدرک Utility Consumption List تفاوت دارد. • ویسکوزیته LCV-2114 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08553 | 2023-10-04 | 1- نحوه انتخاب سایز بر اساس نامه کارفرمای اصلی (NISOC) به شماره نامه 1402-2294-127226 مورخ 1402/04/04 و همچنین توافقات صورت گرفته با شرکت محترم پترو ایران در نظر گرفته شده است بنابراین طبق محاسبات ناچار به پذیرفتن خارج از بازه Opening هستیم. 2- اصلاح گردید. 3- میزان اصلاح شده در این رویژن با میزان نیتروژن با مدرک utility consumption همخوانی دارد. 4- دبی های درج شده با هم متفاوت می باشد. 5- میزان اصلاح شده در این رویژن با میزان نیتروژن با مدرک utility consumption همخوانی دارد. 6- اصلاح گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 2 Oct 2023 |  |  |  |  | Date: