## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-220-AR-DW-0011 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2369 |  |  | Transmital Date: 9/17/2023
Document Title: Architectural Detail Drawing For Extension of CONTROL Building |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-AR-TR-2369 |  |  | Transmital Date: 9/17/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-220-AR-DW-0011_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | 1- اندازه گذاری ها طبق نوت نقشه می بایست با واحد میلیمتر باشد، اصلاح شود. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | انجام گردید.
2 | 2- بند7، مقتضی است رده مقاومت بتن درج گردد.(در این مدرک عیار سیمان درج شده است.) |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | در دیتیل های کفسازی و ترنچ برق مقاومت بتن ذکر گردید.
3 | 3- بند 8، مقتضی است نعل درگاه از پروفیل IPE باشد که دیتایل موجود مربوط به نبشی می باشد. در ضمن در ویرایش قبلی یک جدول مربوط به نعل درگاه وجود داشت اما در این مدرک حذف شده است، لذا اصلاح گردد. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | انجام گردید.
4 | 4- بند 16، جزئیات مربوط به درب ها اعم از پروفیل، چهارچوب، لولا، یراق آلات و اتصال آنها به دیوار ارائه شود. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | جزئیات اتصال چهارچوب و پروفیل به دیوار در شیت آخر اضافه گردید.
5 | 5- بند 18 و 19 در خصوص اصلاح مساحت اتاق باتری و عرض اتاق UPS |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | ابعاد اتاق باتری و UPS در جهت طول افزایش پیدا کرد و مطابق با نظر نماینده برق آن کارفرمای محترم اصلاح گردید.
6 | 6- عطف به بند 1 نامه اداره راه و ساختمان به شماره 211185 مورخ 1402/05/29 عرض پیاده رو به 1 متر و 20 سانتیمتر اصلاح گردد و اندازه گذاری و نمایش آن در پلان و نماها، هماهنگ شود.پیاده رو می بایست پیرامون ساختمان بطور پیوسته باشد و جدول کاری کنار پیاده رو لحاظ شده و جزئیات مربوط به آن درج گردد. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | عرض پیاده رو در این ساختمان استثنا بر اساس ساختمان موجود و هماهنگی با آن 1.10 در نظر گرفته شده است.
7 | 7-عطف به بند 4 ارتفاع جان پناه در برش A,C مطابق با کد ارتفاعی درج شده در وال سکشن (T.O.P=+6.15) اصلاح گردد. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | کد ارتفاعی وال سکشن به اشتباه گذاشته شده بود که در هماهنگی با مقاطع اصلاح گردید.
8 | 8- عطف به بند 5 و 6 در مجاورت محور 5 در پلان شیب بندی در عدد آبرو اضافه بر آبروهای موجود لحاظ گردد بطوریکه طول کرم بندی به نصف تقسیم شود. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | بنابر توضیحات ارائه شده و با هماهنگی صورت گرفته با نماینده آن کارفرمای محترم دو عدد آبرو برای مساحت موجود کافی می باشد.
9 | 9-نحوه ارتباط فضای موجود با قسمت توسعه جهت کابل های برق مشخص شود، در صورتیکه از ترنچ استفاده می گردد جزئیات آن ارائه شود. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | اسلیو به میزان کافی در این خصوص اضافه گردید.
10 | 10- با توجه به فضای کم اتاق باتری لازم است جانمایی باتری ها و درب اتاق باتری بر اساس جانمایی ارسال شده از طریق ایمیل، شده جهت کارشناس برق پیمانکار(آقای شکیبا) اصلاح و جهت بررسی به این امور ارسال گردد. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | ابعاد اتاق باتری و UPS در جهت طول افزایش پیدا کرد و مطابق با نظر نماینده برق آن کارفرمای محترم اصلاح گردید.
11 | 11- مطابق با فایل ارسالی سوئیچ باکس باتریها نیز بطور کامل جانمایی گردند. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | انجام گردید.
12 | 12- لازم است مدارک جانمایی تجهیزات برق در ساختمان کنترل اصلاح و قبل از ارسال مدرک معماری جهت بررسی ارسال گردد. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | قبل از ارسال این نقشه، به صورت ایمیلی برای آن کارفرمای محترم ارسال و هماهنگی های لازم صورت پذیرفت.
13 | 13- لازم است نقشه اتوکد مدرک با نسخه 2010 نرم افزار SAVE AS گرفته شده و جهت بررسی به این امور ارسال گردد. |  | 1402-2294-273613 | 1402/07/12 | انجام گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: