## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2184 |  |  | Transmital Date: 6/7/2023
Document Title: Calculation Note For Flow Element Sizing |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-PR-TR-2184 |  |  | Transmital Date: 6/7/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-PR-CN-0003_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | دانسیته FE-2101 اصلاح گردد. دانسیته جریان گاز ورودی از کلاستر بینک در دو حالت تابستان و زمستان به ترتیب برابر با kg/m3 6.66 و 5.43 kg/m3 می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | در دمای 46.1 درجه سانتی گراد و فشار 6.75 barg میزان دانسیته برابر با "8.01" kg/m3 می باشد. در مدرک اصلاح گردید.
2 | دانسیته FE-2102 اصلاح گردد. دانسیته جریان گاز ورودی از گلخاری در دو حالت تابستان و زمستان به ترتیب برابر با kg/m3 6.2 و 6.19 kg/m3 می باشد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | در دمای 32 درجه سانتی گراد و فشار 6.75 barg میزان دانسیته برابر با "7.45" kg/m3 می باشد. در مدرک اصلاح گردید.
3 | دانسیته و ویسکوزیته FE-2111 مطابق با داده برگ پمپ 2101 اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید.
4 | سطح RO-2112 در مدرک CN-007 برابر با 943.5 mm2 درج شده (قطر 34.66mm) در حالیکه در این مدرک 29.5 mm درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید. گزارش نرم افزار هایسیس در خصوص AREA به پیوست خدمت شما ارسال می گردد.
5 | سطح RO-2134 در مدرک CN-007 برابر با 56.93 mm2 درج شده (قطر 8.5mm) در حالیکه در این مدرک 6.85 mm درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید. گزارش نرم افزار هایسیس در خصوص AREA به پیوست خدمت شما ارسال می گردد.
6 | RO-2134 B در مدرک P&ID به اشتباه RO-2132 B درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید. گزارش نرم افزار هایسیس در خصوص AREA به پیوست خدمت شما ارسال می گردد.
7 | سطح RO-2133 در مدرک CN-007 برابر با 31.4 mm2 درج شده (قطر 6.32mm) در حالیکه در این مدرک 4.9 mm درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید. گزارش نرم افزار هایسیس در خصوص AREA به پیوست خدمت شما ارسال می گردد.
8 | RO-2134 B در مدرک P&ID به اشتباه RO-2132 B درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | این مورد در آخرین رویژن ارسالی P&ID اصلاح گردیده است.
9 | سطح RO-2141 در مدرک CN-007 برابر با 40.5 mm2 درج شده (قطر 7.18mm) در حالیکه در این مدرک 4.62 mm درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید. گزارش نرم افزار هایسیس در خصوص AREA به پیوست خدمت شما ارسال می گردد.
10 | سطح RO-2151 در مدرک CN-007 برابر با 107.5 mm2 درج شده (قطر 11.7mm) در حالیکه در این مدرک 9.07 mm درج شده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید. گزارش نرم افزار هایسیس در خصوص AREA به پیوست خدمت شما ارسال می گردد.
11 | برای RO-2162 (صفحه PI-0014) در مدرک، محاسباتی ارائه نشده است. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | اضافه می گردد.
12 | ضروريست نقطه نظرات ذينفع اصلي در خصوص اين مدرك اعمال گردد. |  | BK-SUR-ENG-PCS-02-07928 | 2023-06-21 | ملاحظه گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: