## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1082 |  |  | Transmital Date: 15-Jun-2022
Document Title: Electrical Power & Control Cable Schedule |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-1082 |  |  | Transmital Date: 15-Jun-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0002_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | صفحه 3 از 9:توضیحات مربوط به NOTE مرتبط با واحد تراکم گاز نیست،حذف شود. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | حذف گردید.
2 | ردیف های 207 الی 212:با توجه به اینکه بر اساس شرح کار ،جهت کلید خانه ی MV&LV سیستم تهویه مرکزی دیده است،لذا کابل های اشاره شده در این ردیف ها ،که برای کولر های اسپلیت سایز شده ،می بایست اصلاح گردند. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | اصلاح گردید
3 | جهت جابجایی بانک های خازنی موجود،کابل مناسب لحاظ شود. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | ردیف های 387 تا 389 به این موضوع احتصاص یافت.
4 | کابل های مربوط به خروجی ژنراتور تا تابلوی محلی و همچنین از MCC تا پانل محلی ژنراتور در مدرک لحاظ گردد. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | کابهای خروجی از ژنراتور تا تابلوی محلی با وندور است. از آنجا به بعد تا تابلوهای سوییچگیر در مدرک لحاظ شده است.
5 | با توجه به اینکه بر اساس شرح کار جابه جایی پانل های موجود(در صورت نیاز )بر عهده آن پیمانکار می باشد. لذا ضروری است،کابل های مربوط به جابه جایی تجهیزات موجود نیز به مدرک اضافه شود. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | کابل بانک خازنی MV اضافه گردید.
6 | ردیف 35،مربوط به کابل های قدرت پمپ اصلی آب آتش نشانی بسیار کم(40متر)برآورد شده است. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | اصلاح گردید
7 | تگ کابل می بایست مشخصه ای از سطح ولتاژ،مبدا و تجهیز مقصد را در خود داشته باشد.(بطور مـثال تگ P-MCC-PMXXXX که در آن P نشان دهنده سطح ولتاژ کابل قدرت (400 ولت)،MCC مبداء کابل و PMXXXX نشان دهنده پمپ با تگ مشخص شده در P&ID میباشد). |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | بر اساس فایل دریافتی از آن کارفرمای محترم اصلاح گردید.
8 | به پیوست فایل الکترونیکی یک نمونه از مدرک لیست کابل جهت اصلاح و تسریع در نهایی نمودن مدرک مذکور در ضمیمه نامه ارسال می گردد،مقتضی است CABLE TYPE نیز بر اساس فایل پیوست اصلاح شود. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20
9 | کابل های مربوط به سیستم های ابزار دقیق که در تابلوی IRP آورده شده،در بخش ابزار دقیق لحاظ شوند. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20 | کابلهای بین IRP تا تابلوهای سوییچگیر با بخش برق می باشد که در این مدرک آورده شده است.
10 | مسولیت سایز و متراژ کابل ها به عهده ی آن پیمانکار می باشد. |  | 1401-2294-172876 | 1401-05-20
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: Gh.Saadatian | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 22-Jun-22 |  |  |  |  | Date: