## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No:BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0012 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2232 |  |  | Transmital Date:2023/06/22
Document Title:Architectural Detail Drawing For Warehouse |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0012-AR-T-2232 |  |  | Transmital Date:2023/06/22
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-AR-DW-0012 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
نقطه نظرات ذیل بر روی ویرایش D00 همین مدرک که با شماره دیگری ارسال شده بود اخذ گردید اما به دلیل اینکه این مدرک تغییر شماره و بسته کاری داده است، مجددا با ویرایش D00 و شماره مدرک جدید ارائه می گردد.
1 | مدرک ارسالی فاقد در لیست مدارک پروژه وجود نداردو فاقد شماره مدرک است لذا ارسال آن قبل از اخذ تاییدیه اضافه شدن ایت مدرک به لیست مدارک پروژه موضوعیت ندارد لیکن برغم عدم رعایت رویه هماهنگی، صرفا جهت پیشبرد گام مهندسی پروژه برخی نظرات ذیل ارائه می گردد. پیمانکار موظف است در خصوص اضافه شدن این مدرک به لیست مدارک پروژه تاییدیه لازم را اخذ نماید. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | در MDL نسخه 10 این مدرک با عنوان ارایه شده پیش تر ارسال گردیده است.
2 | جانمایی ساختمان تا کنون مصوب نشده لذا مقتضی است پیمانکار در خصوص جانمایی این ساختمان ضمن ارائه گزارش، محلهای پیشنهادی خود را ارائه نماید. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | درصورت جلسه ایی که در محل سایت ارایه شده نهایی شده است.این موقعیت در مدل 90% REVIEW تهیه شده است
3 | نحوه شیت بندی نقشه ها به این نحو اصلاح شود، شیت اول پلان اندازه گیری، شیت دوم پلان کف و مبلمان، سپس پلان شیب بندی بام، بعدی دو شیت حاوی 4 نما، سپس یک شیت سکشنها، متعاقبا شیت وال سکشنها و دیتایل مربوطه، دیتال درب و پنجره و جانپناه و در شیت های بعدی دیتایلها ارائه شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | شیت بندی اصلاح گردید.
4 | اطلاعات از جمله تمامی هاشورها و اختصارها در قسمت توضیحات و LEGEND نقشه در تمام شیت ها به صورت مشابه تکمیل شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | اعمال گردید.
5 | تراز H.P.P صفر نیست همچنین در اختصارهای نقشه تعریف نشده است لحاظ گردد. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | تراز مبنا F.G.L. در نظرگرفته شد و عدد آن در نوت اضافه گردید.
6 | جهت تراز روی گراول محوطه پیرامونی از اختصار F.G.L استفاده و لحاظ شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | اعمال گردید.
7 | تراز F.F.L 15 سانتیمتر بالاتر از سطح پیاده رو (T.O.WA) در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | اعمال گردید.
8 | برخی دیتال ها وجود ندارد. به عنوان نمونه دیتال مربوط به روشویی، توالت، مسیر تخلیه فاضلاب مربوطه، و ... لحاظ نشده است. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | دیتیل های لازم اضافه گردید.
9 | موقعیت ساختمان فاقد مختصات می باشد، اصلاح شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | مختصات در مدارک معماری حذف گردیده.
10 | جزئیات وادار، تیرک، میلگرد بستر خرپایی، اتصصال دیوار به دیوار و ... طبق پیوست 6 آیین نامه 2800 ارائه گردد. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | باتوجه به ضدانفجارشدن ساختمان مبنای دیتیل ها تغییرکرد.
11 | بادبندها نمایش داده نشده است. لحاظ گردد. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | باتوجه به ضدانفجارشدن ساختمان بادبند وجودندارد.
12 | شیت 1/4 برای فضای شماره 103 (دستشویی) یک دستگاه فن و برای فضای شماره 101 یک پنجره در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | به صورت سقفی اعمال گردید
13 | شیت 2/4 در سکشن A فندانسیون و پدستال محورهای B,C نمایش داده شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | ساختمان به نوع ضد انفجار تغییرکرده است.
14 | شیت 3/4، در ELV 1 هره چینی بالای دربها نمایش داده شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | هره چینی اعمال گردید.
15 | شیت 4/4 عرض درب UPVC به یک متر افزایش یابد. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | اعمال گردید
16 | شیت 4/4 دیتال های ارائه مربوط به SECTION2-2 جهت نعل درگاهی صحیح نیست اصلاح گردد. همچنین برای سکشن 1 نیز بجای نبشی از پروفیل ناودانی یا IPE استفاده شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | ساختمان به نوع ضد انفجار تغییرکرده است.
17 | پس از نهایی شدن تعداد اتاقها و در نهایت ساختمان جدید و طراحی سیستم روشنایی آن، لازم است تمهیدات لازم جهت ورود کابل برق به این ساختمان در نظر گرفته شده و در مدرک نمایش داده شود. |  | 1402-2294-192777 | 1402/05/16 | موارد بخش برق و ابزاردقیق در نقشه ها اعمال گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: