## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-W035-PEDCO-110-GT-RT-0001 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-T-2239 |  |  | Transmital Date:6/22/2023
Document Title: Geotechnical Investigation Report - W035 |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-GT-T-2239 |  |  | Transmital Date:6/22/2023
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-W035-PEDCO-110-GT-RT-0001_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | انجام شد.
2 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | ردیف 3: در پیوست 6 گزارش ارائه شد. ردیف 4 و 11: توصیه های عملیات خاکریزی و اصلاح بستر در انتهای بخش 8-2 صفحات 48 تا 50 اضافه شد. توضیحات تفصیلی در نشریات 101 و 268 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه شده است.
3 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | عبارت زیر در بخش 5-4 صفحه 37 گزارش اضافه شد: این تمهیدات می¬تواند حفاظت اطراف پی¬ها برای جلوگیری از نفوذ آب و برداشتن لایه خاک متورم شونده باشد.
4 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | جمله مذکور در صفحه 47 گزارش به صورت زیر اصلاح گردید: • نظر به اینکه در گمانه‌های ماشینی این سایت تراز آب زیرزمینی مشاهده نشده است و تعداد ضربات SPT بالا می¬باشد، مطابق با آیین نامه و مراجع فنی دیگر وقوع روانگرایی محتمل نمی¬باشد. تراز آب زیرزمینی مشاهده نشده، لذا نمونه گیری آب و آزمایش شیمیایی انجام نشده است.
5 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | در بخش 7-4 گزارش صفحه 46 توصیه های مربوطه ارائه شده است. با توجه به عدم مشاهده تراز آب زیرزمینی، توصیه ای برای پمپاژ آب قابل ارائه نیست. در صورت دارا بودن CBR مناسب برای استفاده در اساس یا زیر اساس میتوان از خاک برداشته شده به این منظور استفاده نمود. در غیر این صورت استفاده از منابع قرضه توصیه می گردد.
6 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | به گزارش اضافه شده است.
7 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | بند چهارم بخش 8-2 در صفحه 48 به صورت زیر اصلاح گردید: • باتوجه به تعداد روزهای ناچیز یخبندان در ایستگاه های موجود در اطراف پروژه، عمق یخبندان ناچیز برآورد می شود.
8 |  |  | 1402-2294-285563 | 1402/07/22 | چنین کامنتی در کامنت شیت کارفرما یافت نشد. لیکن مطالعات ژئوتکنیک در محلهای مشخص شده توسط شرکت هیرگان انرژی انجام شده است.
2
3
4
5
6
Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Legend
| CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
Signature | Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: