## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0001_D05 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2237 |  |  | Transmital Date:6/22/2023
Document Title: Fire & Gas Detection Design Criteria |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2237 |  |  | Transmital Date:6/22/2023
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DC-0001_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05712 | 2022-09-18 | ملاحظه گردید. |  |  | بسته شد
2 | بازگشت به كامنت شماره 2 مدرك پيشين الزامي است كه سيستم Voting براي ديتكتورهاي H2 در نظر گرفته شود. در صورتي كه shutdown در صورت وجود H2 داريم ذكر گردد حتما 2OON Voting در نظر گرفته خواهد شد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05712 | 2022-09-18 | مطابق خواست کارفرمای محترم به مدرک اضافه گردید. |  |  | بسته شد. بدیهی است که تبعات مالی و زمانی ناشی از رفع عدم تطابق مدارک پروژه با هم و استانداردهای موضوع پروژه؛ به عهده پیمانکار فرعی می باشد.
3 | با توجه به كامنت شماره 4 مدرك پيشين، مينيمم نيازمندي ها (فاصله ديتكتورها از هم، ارتفاع نصب و ....) در اين مدرك آورده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05712 | 2022-09-18 | بند Detecton Layout مطابق مدرک تایید شده specification for fire & gas sensor and devices به مدرک اضافه گردید. طبق نظرات کارفرمای محترم(NISOC) اطلاعات مربوط به محل نصب دتکتورها، جهت جلوگیری از تطویل بی مورد مدرک، در زیر بخش Detection Layout با اشاره به استانداردهای IPS-E-SF-260 و IPS-G-IN-270 به عنوان مرجع اصلی Layout ذکر گردیده است.( نامه به شماره '00/2294/238037). لازم به ذکر است اطلاعات محل نصب دتکتورها در مدرک F&G location layout بصورت کامل نشان داده شده است. |  |  | بسته شد. مشروط به تائید کارفرما
4 | مدرك Criteria مورد نظر بر اساس آخرين توافقات انجام شده در صورتجلسه ذكر شده، بروزرساني گردد. موارد كاربرد هر كدام از ديتكتورها در مدرك بروز رساني گردد. براي مثال در مورد كاربرد Linear Heat Detector در مدرك بصورت واضح اشاره شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05712 | 2022-09-18 | مدرک مطابق آخرین توافقات انجام شده در صورتجلسه (به تاریخ 1401/05/26) اصلاح گردیده شده است و لازم به ذکر است در بند 8.3.2 کاربرد Linear Heat detector توضیح داده شده است. |  |  | بسته شد. بدیهی است که تبعات مالی و زمانی ناشی از رفع عدم تطابق مدارک پروژه با هم و استانداردهای موضوع پروژه؛ به عهده پیمانکار فرعی می باشد.
( Heat detection cables shall be provided for transformers area in the substation building for started the water spray system( if any) )
New Comments
5 | عبارت if any در مدرک به دفعات استفاده شده است که با توجه به پیشرفت پروژه و شفاف شدن حدود طراحی قابل قبول نمی باشد. عبارت فوق الذکر از مدرک حذف گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08049 | 2023-07-10 |  |  |  | مطابق نامه شماره ص ت ب/۱۴۸۱۴ مورخ ۱۴۰۲.۰۸.۲۳ مدرک از طرف شرکت پترو ایران No Comment در نظر گرفته شده است.
6 | تمامی مخفف های استفاده شده در این مدرک از جمله ITR یا OCD باید در بخش مربوطه تعریف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08049 | 2023-07-10
7 | تمامی مخفف های استفاده شده در این مدرک از جمله ITR یا OCD باید در بخش مربوطه تعریف شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08049 | 2023-07-10
8 | علی رغم اشاره به سیستم آدرس پذیر توضیحی در خصوص این سیستم ارائه نشده است. بخشی برای سیستم آدرس پذیر و ادوات مربوطه به مدرک اضافه گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-02-08049 | 2023-07-10
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Hajisadeghi | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 09 Jul 2023 |  |  |  |  | Date: