## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0004_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1037 |  |  | Transmital Date: 6 Jun 2022
Document Title: ESD System Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1037 |  |  | Transmital Date: 6 Jun 2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-DG-0004_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | اتصال زمین PE در سمت JB موجود در Field نشان داده شود. (مربوط به بدنه JB ها) |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | از آنجایی که بدنه Junction Box در این نقشه نشان داده نشده است، امکان نمایش Earth مربوطه در این مدرک وجود ندارد. این Earthing مربوط به نصب و اجرای Junction Box می باشد. و در مدرک Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram با شماره مدرک BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008 نمایش داده شده است.
2 | اتصالات ارت IS و NIS از یک نقطه و در سمت تابلو به زمین مربوطه متصل گردد. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | انجام شد.
3 | Marshalling به صورت Back of Panel می باشد. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | جانمایی Marshalling بر حسب طراحی وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد و بطور عرف، معمولا Back of Panel هست. که در مدرک Cabinet Drawing وندور سیستم کنترل بطور دقیق تهیه و ارسال خواهد شد.
4 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | مدرک Loop Diagram ای که توسط شرکت هیرگان ارائه می شود، مدرک تیپیکال هست و جزییات آن شامل شماره ترمینال و شماره رک و اسلات و سایر اطلاعات مربوط به تابلو کنترل توسط وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد. با این وجود مطابق خواست کارفرمای محترم، این موارد در مدرک گنجانده شد.
5 | جهت تمام سیگنالهای آنالوگ بریر در نظر گرفته شود. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | در رویژن قبل هم برای کلیه سیگنال های آنالوگ، بریر در نظر گرفته شده بود.
6 | شماره همه ترمینالها، کابلها و ... در مدرک درج گردند. تگ های همه سیگنالها در مدرک درج گردد. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | شماره کابل ها و ترمینال ها ی مربوط به فیلد، در این مدرک مشخص شده اند. شماره ترمینالها و کابل های داخل تابلوی سیستم کنترل، بر اساس طراحی وندور سیستم کنترل، نهایی خواهد شد.
7 | تفکیک اتصال سیگنالها به زمین های IS و NIS رعایت گردند. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | انجام شد.
8 | لازم است تمامی سیگنالهای ارتباطی با MCC از طریق IRP انجام پذیرفته و پنل مربوطه در MCC نصب گردد. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | ملاحظه شد.
9 | جهت تمام سیگنالهای DO رله ی واسط قرار داده شود. (از جمله سیگنالهایی که به IRP ارسال می گردند.) |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | برای کلیه سیگنالهای DO همانطور که در نقشه ها آمده است، رله واسط در نظر گرفته شده است.
10 | تمامی رله ها و بریرها و سیستم ESD ، SIL3 در نظر گرفته شوند. |  | 1401/2294/304851 | 1401/08/19 | عطف به مدرک Specification For ESD System تمامی بریر ها و سیستم لازم است SIL3 باشد. اما این موضوع در مدرک MR سیستم ESD و در مدارک وندور (شامل Cabinets Circuit Diagram و BOM و ...) بیان خواهد شد و مدرک Loop Diagram صرفا برای Wiring کاربرد دارد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 21 Jun 2022 |  |  |  |  | Date: