## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004_D02 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1450 |  |  | Transmital Date: 3 Oct 2022
Document Title: I/O List For F&G Systems |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1450 |  |  | Transmital Date: 3 Oct 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0004_D02 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18
2 | با توجه به اينكه مدارك پيش نياز اين مدرك نهايي نيست و داراي كامنت اساسي مي باشد، موارد در صورت تغيير در اين مدرك منعكس و نهايي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | مورد تایید می باشد.
3 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد، در زير به برخي از آنها بعنوان مثال اشاره شده است، موارد مجددا بررسي و اصلاح گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18
4 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال ادوات موجود در ناحيه 7. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
5 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال LHD-7001/2 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
6 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال FD-7001 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
7 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال SD-1201/02 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
8 | اين مدرك با مدرك F&G Location Layout تناقض دارد براي مثال MAC-1302/03 ديده نشده است. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | تناقضات مدرک با مدرک F&G Location Layout برطرف گردید.
9 | در خصوص سيگنال MAC-1102 كه به سيستم F&G ارسال شده است شفاف سازي گردد. در صورت لزوم ارتباط بقيه موارد به سيستم F&G، براي بقيه MAC ها بررسي گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18
10 | سيگنالهاي ارتباطي بين سيستم F&G و DCS در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | این ارتباط به صورت سریال در نظر گرفته شده است.
11 | تمامي سيگنال هاي Co2 به FACP منتقل شده است، با توجه به اينكه با فعال شدن CO2 نياز به Action مي باشد موارد مرتبط در سيستم F&G نيز ديده شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | سيگنال هاي Co2 به F&G SYSTEM منتقل شد.
12 | ارتباط بين سيستم F&G و HVAC در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | سیگنال های مربوط به HVAC اضافه گردید.
13 | ارتباط بين سيستم F&G و FACP در نظر گرفته شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05923 | 2022-10-18 | این ارتباط به صورت سریال در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 17 Oct 2022 |  |  |  |  | Date: