## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0003_D04 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1255 |  |  | Transmital Date: 6 Aug 2022
Document Title: Specification For ESD System |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1255 |  |  | Transmital Date: 6 Aug 2022
[5 empty] | CRS No: PEDCO-CRS-BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0003_D04 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مطابق بند 13 شرايط عمومي پيمان في مابين و با توجه به مسئوليتهاي كامل مالي/قراردادي پيمانكار, مسئوليت بروز هرگونه اشتباه و تناقض, كمبود اسناد و مدارك فني و اطلاعات تهيه شده توسط پيمانكار, اعم از اينكه از سوي كارفرما تاييد شده يا نشده باشد, به عهده پيمانكار فرعي (هيرگان) مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | -
2 | در قسمت Maintenance Workstations به قسمت منيفولد هم اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | اضافه گردید.
3 | درج گردد كه مشخصات پنل مطابق با مدرك Specification For Control Panels مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | مدرک Specification For Control Panels حذف گردیده است و اطلاعات مورد نیاز در خود مدرک منعکس گردیده است.
4 | در قسمت Maintenance Workstations به قسمت منيفولد هم اشاره گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | از انجا که سیستم PLC در بخش منیفولد موجود نمی باشد نیازی به در نظر گرفتن لپ تاپ برای این بخش نیست.
5 | در خصوص ESD auxiliary console و ESD Console شفاف سازي صورت پذيرد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | در خصوص ESD auxiliary console و ESD console هر دو به یک تجهیز اشاره می کند واژه auxiliary حذف می گردد تا پرهیز از گمراهی خواننده گردد.
6 | ABBREVIATIONS مربوط به OC درج گردد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | حذف گردید.
7 | ضخامت كابينت ها مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | ضخامت کابینت ها مشخص گردید و حداقل 3 میلیمتر در نظر گرفته شد.
8 | با توجه به جمله زير كه در بخش مربوط به interface ها آمده است: Cable and cabling of all these interfaces are in charge of the vendor of DCS system. تاييد فرماييد كه تمامي كابل هاي بين ESD و سيستم هاي ديگر بغير از DCS نيز در شرح كار وندور DCS مي باشد. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | تمامی کابل های سریال ارتباطی با سیستم DCS بر عهده وندر DCS میباشد.وکابل های ارتباطی سیستم ESD با سیستم های دیگر از نوع HARDWIRED بر عهده هیرگان می باشد.
9 | مشخصات كابل هاي ارتباطي شامل رنگ و ... در اين مدرك مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | در مدرک INSTRUMENT / F&G CABLE LIST BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0009 منعکس گردیده است.
10 | نوع كابل سريال مشخص شود. |  | BK-SUR-ENG-INS-01-05491 | 2022-08-20 | کابل سریال از نوع مدباس RTU می باشد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: S.Akbari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 20 Aug 2022 |  |  |  |  | Date: