## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0005_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1080 |  |  | Transmital Date: 6/15/2022
Document Title: ESD System Loop Diagram |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1080 |  |  | Transmital Date: 6/15/2022
[5 empty] | CRS No:NISOC-CRS-BK-GCS-NISOC-120-IN-DG-0005_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | مدرک مطابق نقشه های P&ID اصلاح شده، به روز رسانی گردد. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | انجام شد.
2 | همچنین لازم است مدرک مورد بازنگری قرار گیرد. در ادامه برخی از موارد به عنوان نمونه اعلام گردیده است: |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | ملاحظه شد.
2.1 | اتصال زمین PE در سمت JB موجود در Field نشان داده شود. (مربوط به بدنه JB ها) |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | از آنجایی که بدنه Junction Box در این نقشه نشان داده نشده است، امکان نمایش Earth مربوطه در این مدرک وجود ندارد. این Earthing مربوط به نصب و اجرای Junction Box می باشد. و در مدرک Instrument & F&G Junction Box Termination Diagram با شماره مدرک BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0008 نمایش داده شده است.
2.2 | Marshalling به صورت Back of Panel می باشد. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | جانمایی Marshalling بر حسب طراحی وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد و بطور عرف، معمولا Back of Panel هست. که در مدرک Cabinet Drawing وندور سیستم کنترل، بطور دقیق تهیه و ارسال خواهد شد.
2.3 | جهت سیگنالهای دیجیتال ترمینال فیوز دار در نظر گرفته شود. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | مدرک Loop Diagram ای که توسط شرکت هیرگان ارائه می شود، مدرک تیپیکال هست و جزییات آن شامل شماره ترمینال و شماره رک و اسلات و سایر اطلاعات مربوط به تابلو کنترل توسط وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد. با این وجود مطابق خواست کارفرمای محترم، این موارد در مدرک گنجانده شد.
2.4 | جهت تمام سیگنالهای آنالوگ (AI/AO) بریر در نظر گرفته شود. جهت تمام سیگنالهای DO رله ی واسط قرار داده شود. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | در رویژن قبل هم برای کلیه سیگنال های آنالوگ، بریر در نظر گرفته شده بود. برای کلیه سیگنالهای DO همانطور که در نقشه ها آمده است، رله واسط در نظر گرفته شده است.
| (از جمله سیگنالهایی که به IRP ارسال می گردند.) |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26
2.5 | شماره همه ترمینالها، کابلها و ... در مدرک درج گردند. تگ های همه سیگنالها در مدرک درج گردد. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | شماره کابل ها و ترمینال ها ی مربوط به فیلد، در این مدرک مشخص شده اند. شماره ترمینالها و کابل های داخل تابلوی سیستم کنترل، بر اساس طراحی وندور سیستم کنترل، نهایی خواهد شد.
2.6 | تفکیک اتصال سیگنالها به زمین های IS و NIS رعایت گردند. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | انجام شد.
2.7 | پنل IRP نشان داده شده و اتصالات به MCC از طریق این پنل (موجود در MCC) نشان داده شده است و اصلاح گردند. سطوح ولتاژی در بخش IRP نشان داده شوند. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | سطح ولتاژ در بخش کنترل 24 ولت می باشد. رله های لازم جهت ایزوله کردن بخش کنترل و IRP در نظر گرفته شده است. بدیهی است
2.8 | لازم است تمامی سیگنالهای ارتباطی با MCC از طریق IRP انجام پذیرفته و پنل مربوطه در MCC نصب گردد. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | کلیه سیگنالهای بین سیستم کنترل و MCC از طریق IRP Panel صورت می گیرد. در مدرک Loop Diagram اتصال سمت IRP نشان داده شده است. جزئیات تکمیلی توسط وندور سیستم کنترل نهایی خواهد شد.
2.9 | Overall Screen کابلها و اتصال آنها به ارت مربوطه نشان داده شود. (به عنوان نمونه Page 158/174) |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | اصلاح شد.
2.10 | Loop نشان داده شده در صفحه 172/174 به چه معنی می باشد؟ به چه علت سیگنال ESD به سیستم کنترل ارسال گردیده است؟ سیگنالهای مانیتورینگ با استفاده از Serial Link ، جهت مانیتورینگ به سیستم کنترل ارسال می گردند و فرامین ESD نیز مستقلا اعمال می گردد. (لازم است موارد مذکور اصلاح شوند.) |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | اصلاح شد.
2.11 | Page 39/174، به چه علت PCV-2123B به AI متصل شده است؟ |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | اصلاح شد.
| اتصالات ارت IS و NIS از یک نقطه و در سمت تابلو به زمین مربوطه متصل گردد. |  | 1401-2294-183423 | 1401/05/26 | انجام شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: