## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0009_D01 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-1493 |  |  | Transmital Date: 10/15/2022
Document Title: F&G Cause and Effect Diagram For Process Area |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-1493 |  |  | Transmital Date: 10/15/2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-DG-0009_D01 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | بند 2 قسمت NOTE براساس نقطه نظرات قبلی این امور اصلاح گردد. |  | 1401-2294-304420 | 1401/08/18 | آژیر استفاده شده از نوع دو تن میباشد وشامل آژیرممتد و غیرممتد می باشد.(در مواقع هشدار20% CONFIRMED وUNCONFIRMED گاز قابل اشتعال وهشدار10% گاز سمی آژیر غیر ممتد ودر زمان های آلارم 50%CONFIRMED وUNCONFIRMED گاز قابل اشتعال وآلارم 10% گاز سمی و فشردن MACو تشخیص آتش آژیر ممتد به صدا در می اید.) این مطلب منطبق با مدرک F&G DESIGN CRITERIA اعمال شده است.
2 | درقسمت NOTE سطوح ESD پروژه تعریف گردد. |  | 1401-2294-304420 | 1401/08/18 | اضافه گردید جهت درک بهتر سطوح ESD باید به به مدرک ESD Level Hierarchy رجوع کرد.
3 | در AREA7 در زمان فعال کردن MAC آلارم های دیداری و شنیداری مربوطه فعال گردد. |  | 1401-2294-304420 | 1401/08/18 | بر اساس مدرک DESIGN CRITERIA آلارم های دیداری و شنیداری روی F&G MATRIX PANEL ومانیتور اپراتوری وآژیر وبیکن محوطه مربوطه فعال می گردد.
4 | براساس مدرک DESIGN CRITERIA نیاز به تعریفDOUBLE DETECTION در حالت LOW LEVEL دتکتور های گازی نمی باشد. |  | 1401-2294-304420 | 1401/08/18 | در صفحات 21 ,22 مدرک DESIGN CRITERIA این موضوع لحاظ گردیده است.
5 | در زمان VOTING 2OON و فعال شدن ESDآلارم های دیداری و شنیداری در بیرون ساختمان کنترل و حراست (نقطه نظرات این اموردر خصوص ئنقشه های جانمایی)فعال شوند. |  | 1401/2294/304420 | 1401/08/18 | با توجه به در نظر گرفتن آلارم های دیداری و شنیداری در ییرون ساختمان کنترل و حراست این موضوع لحاظ گردیده است.(HN1011,BR-1011,BT-1011,BB-1011)
6 | شماره صفحات مدرک اصلاح شود. |  | 1401-2294-304420 | 1401/08/18 | مغایرتی مشاهده نگردید.
7 | لازم است مدرک بر اساس نقطه نظرات این امور در خصوص نقشه های جانمایی سیستم F&Gاصلاح گردد. |  | 1401-2294-304420 | 1401/08/18 | اصلاحات مورد نظر در مدرک مورد اشاره منعکس خواهد گردید.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: