## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0003_D00 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2143 |  |  | Transmital Date: 24-May-2023
Document Title: MTO For Power & Control Cables |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0203-EL-TR-2143 |  |  | Transmital Date: 24-May-2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-MT-0003_D00 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | طول کابل در نظر گرفته شده در سطح ولتاژی 3.3 کیلوولت، به نظر کم می باشد. کابل در این سطح ولتاژ شامل دو بخش از ثانویه ترانس تا کلید 3.3 کیلو در کلیدخانه و بخش دوم از خروجی کلید مذکور تا محل الکتروموررتور پمپ آتش نشانی است. |  | 1402-2294-127067 | 1402-04-04 | متراژ این کابل به روزرسانی گردید.
2 | کابلهای مربوط به جابه جایی بانک های خازنی موجود می بایست مطابق با شرح کار در MTO کایل قدرت دیده شود. در این خصوص لازم است کابل جهت جابه جایی بانک هاز خازنی موجود 11 کیلو به صورت روشک دار سربی در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-127067 | 1402-04-04 | همانطور که آگاه هستید، بانک خازنی موجود جابه جا خواهد شد و به اتاق بانک خازنی جدید انتقال می یابد. از اینرو با توجه به اینکه کابل از کلید تا محل بانک خازنی و از محل بانک خازنی تا کمپرسورهای قدیم وجود دارد، لذا در این قسمت فقط نیاز به استفاده از مفصل 11 کیلوولت می باشد. از طرفی برای اتصال بانک خازنی قدیم تا کلید قدیم نیاز به کابل است که به دلیل اینکه این کابل در محیط غیرفرآیندی می باشد، لدا نیاز به استفاده از روکش غلاف سربی نیست. همچنین سطح مقطع این کابل 95 است که در Cable Schedule و MTO ذکر شده است.
3 | کابلهای مربوط به خروجی فیوز باکس تا باتری سیستمهای AC/DC UPS در اتاق باتری می بایست به صورت فلکسیبل در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-127067 | 1402-04-04 | در نظر گرفته خواهد شد. با یک نوت اشاره شده است.
4 | لازم است که کابلهای مربوط به جابه جایی تابلوهای موجود در بخش فشار ضعیف کلیدخانه در مدرک لحاظ گردد. |  | 1402-2294-127067 | 1402-04-04 | مطابق با مدرک Equipment Arrangement، هیچ گونه تابلویی در اتاق کلیدخانه موجود جابه جا نخواهد شد.
5 | لازم به ذکر است مسئولیت متراژ، سطح مقطع و تطابق آن با نیاز پروژه بر عهده آن پیمانکار است. |  | 1402-2294-127067 | 1402-04-04 | این مدرک با توجه به کامنتهای دریافتی از آن کارفرمای محترم و پس از رفع آنها و با مسئولیت این پیمانکار خریداری خواهد شد.
6 | کلیه کابلهای عبوری از منطقه فرآیندی می بایست دارای غلاف سربی باشند، کنترل این تطابق بر عهده پیمانکار است. |  | 1402-2294-127067 | 1402-04-04 | در نظر گرفته شده است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: P.Roohizadeh | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 03-Jun-23 |  |  |  |  | Date: