## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.: BK-HD-PEDCO-T-2310 |  |  | Transmital Date: 8/21/2023
Document Title: I&C Power Consumption Summary |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.:BK-PEDCO-NISOC-0005-IN-TR-2310 |  |  | Transmital Date: 8/21/2023
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-IN-LI-0007_D03 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | یک جدول به مدرک اضافه گردد و مصارف تمامی منابع تغذیه با ذکر سطح ولتاژ و پنل های مربوطه ارايه گردد در این جدول میزان Spareها به صورت عددی و درصدی اعلام گردد. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | تعداد منابع تغذیه توسط هر سازنده متناسب با برند و مدل انتخاب شده برآورد خواهد شد و اطلاعات مورد نیاز از سازندگان پس از قرارداد اخذ میگردد( نوت برای این مورد مطابق خواست کارفرمای محترم اضافه شد). در حال حاضر جهت برآورد سایز UPS مورد نیاز با توجه به اطلاعات پروژه و با در نظر گرفتن ضرایب و حاشیه امن طراحی مقادیر برآورد شده است.
2 | منبع تغذیه برای تابلوهای DCSوESD از UPS ، 110VACبوده و برای سیستم F&G از 24 VDC Battery Charger میباشد. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | این مورد در مدرک لحاظ شده است. جداول مختلف برای این منظور دیده شده است.
4 | حداکثر تعداد Channel برای کارت های آنالوگ ۸ و برای کارت های دیجیتال ۱۶ در نظر گرفته شود. در مدرک اصلاح شود. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | تعداد کانالها مطابق BK-GNRAL-PEDCO-000-IN-SP-0002 SPECIFICATION FOR CONTROL SYSTEM و مدارک پایه پروژه در نظر گرفته میشود ( حداکثر ۳۲ کانال برای ورودی و خروجی دیجیتال، ۱۶ کانال برای ورودی آنالوگ و ۸ کانال برای خروجی آنالوگ) .اما از آنجا که این عدد مرز بالای تعداد کانال برای انتخاب کارتهاست و ممکن است کارتهای انتخابی از طرف سازندگان بسته به نوع برند و تجربه کاری ( مخصوصا برای کارت های Redundant) کم کانال تر باشند، مقادیر خواسته شده از طرف کارفرمای محترم به عتوان حالت سختگیرانه جهت برآورد توان مصرفی در این مدرک فرض میشود.( نوت مربوطه اضافه شد)
5 | جزییات محاسبات ارايه گردد( نظیر مصرف Work station ها و...) |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | مصارف Work station ها مطابق کاتالوگ تجهیزات نمونه برآورد شده است. مستندات تا حد امکان به پیوست REPLY Sheet نسخه قبل ارایه گردیده است.
6 | حداقل زمان پشتیبانی برای UPS 110VAC ، دو ساعت و برای F&G ، برابر با ۲۴ ساعت عملکرد نرمال و پس از آن ۵ دقیقه Full Load در نظر گرفته شود. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | این مورد در مدرک لحاظ شده است.
5 | بار مصرفی چاپگر هااز UPS برداشته شود. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | اعمال شد.
6 | ردیف ۷ Power consumption واحد تقویت فشار بینک، با توجه به حذف ساختمان کنترل و ادغام آن در ساختمان موجود ، لازم است توان سیستم پیجینگ توسط پیمانکار مجددا محاسبه و در صورت نیاز اصلاح گردد. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | مصرف دیده شده با بخش تلکام بررسی شد. مقداد دیده شده کفایت میکند و تغییری بابت تغییر محل سیستم لازم نیست.
6 | بدیهی است که مسئولیت تطابق مدارک اصلاحی با نقطه نظرات کارفرما و همچنین صحت و کفایت محتوای کلیه مدارک ارسالی مطابق شرح خدمات و استانداردهای تصریح شده در اسناد مناقصه ، استانداردهای IPSو دیگرمدارک پروژه بر عهده پیمانکار نمیباشد. |  | 1402-2294-306476 | 1402/08/03 | ملاحظه شد.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: | Signature |  |  |  | Clarified By: M.Fakharian | Signature
| Date: |  |  |  |  | Date: