## Sheet1
N.I.S.O.C |  | Binak Project
COMMENT REPLY SHEET
Document No: BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001_D05 |  |  |  |  | EPC Contractor Tr. No.:BK-HD-PEDCO-TR-1903 |  |  | Transmital Date: 25-Feb-2022
Document Title: Electrical Load List |  |  |  |  | PEDCO Tr. No.: BK-PEDCO-NISOC-0005-EL-TR-1903 |  |  | Transmital Date: 25-Feb-2022
[5 empty] | CRS No: NISOC-CRS-BK-GCS-PEDCO-120-EL-LI-0001_D05 |  |  | CRS Status:
Item | Comments (NISOC/PEDCO) |  | Email/letter No. | Comment Date | Clarification (By EPC Contractor) |  |  | Client Conclusion
1 | با توجه به احتمال ادغام ساختمان کنترل جدید در ساختمان کنترل موجود لازم است ،که در توان اختصاص یافته جهت سیستم تهویه مرکزی ساختمان کنترل بازنگری شود |  | 1401-2294-496694 | 1401-12-27 | لیست بار بر اساس آخرین اطلاعات موجود به روزرسانی گردید. لازم به ذکر است در فایل پیوست تعدادی از این اطلاعات به همراه مدرک ارسال می گردد.
2 | پس از دریافت پیشنهاد سازنده پکیج کمپرسور های گازی، لازم است که توان واقعی مصرفی سیستم های Aux در مدرک لحاظ شود. |  | 1401-2294-496694 | 1401-12-27 | بار مصرفی پکیج کمپرسور در پیوست قرار داده شده است که این عدد در مدرک لیست بار لحاظ شده است.
3 | لازم است،پس از تعیین بار واقعی سیستم های کنترل (ابزار دقیق)،توان سیستم UPS-110VAC در مدرک لحاظ شود. |  | 1401-2294-496694 | 1401-12-27 | مدرک محاسباتی بار AC UPS با ترنسمیتال 2538 برای آن کارفرمای محترم ارسال شده است. ملاک لیست بار این مدرک محاسباتی است. همچنین پس از تأیید بارهای F&G توسط بخش ابزاردقیق، مدرک محاسباتی به روزخواهد شد و عدد نهایی در این مدرک لحاظ می گردد.
4 | پیرو بند3 نامه شماره 99024 مورخ 1402/03/22،با توجه به پایین بودن توان پمپ سوخت دیزل پمپ آتش نشانی، پیشنهاد و تاکید این امور، تغذیه این پمپ از باس اضطراری می باشد. |  | 1401-2294-496694 | 1401-12-27 | اعمال گردید.
5 | با توجه به اینکه سیستم تهویه مرکزی کلید خانه از بخش LV-MCC موجود تغذیه میشود.امکان استفاده از فیدر های موجود جهت سیستم تهویه جدید توسط آن مشارکت بررسی گردد. |  | 1401-2294-496694 | 1401-12-27 | یک تابلوی روشنایی به همراه فیدرهای خروجی جهت روشنایی و اسپلیت لحاظ برای ساختمان کنترل، سوییچگیر و CCTV لحاظ شده است.
6 | با توجه به اینکه ظرفیت ترانس پروژه از 1000KVA به 1250KVA افزایش یافته است،لازم است جهت جلوگیری از تغییر کار،مدرک بر اساس نظرات مذکور،بازنگری گردد. |  | 1401-2294-496694 | 1401-12-27 | مردک مورد بازبینی قرار گرفت و بر اساس آن نیاز به نصب ترانس 1250 می باشد. لازم به ذکر است هنوز تعدادی از لیست بار سازندگان نهایی نشده است. در نتیجه ترانس با ظرفیت 1250نیاز است.
Legend | Comment Sheet Status: (By Client) C1: Reviewed with no comment (No Response required) C2: Reviewed with minor comment ( work may proceed and comments to be addressed and incorpated prior to issue) C3: Reviewed with major comment (Revise and resubmit. Work may not be proceeded until the document is returned with code C1 &C2) C4: Rejected ( Deviated from the project requirement. Resubmit for Review) C5: Issued for information (No Response required)
Signature | CLIENT (NISOC/PEDCO) |  |  |  |  | EPC Contractor
| Commented By: H.Mozafari | Signature |  |  |  | Clarified By: | Signature
| Date: 11-Mar-23 |  |  |  |  | Date: